BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
Sửa đổi 01:2026 QCVN 16:2022/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa LPG composite

| STT | Nội dung sửa đổi | QCVN 16:2022/BCT | Sửa đổi 01:2026 QCVN 16:2022/BCT | Thuyết minh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khoản 3.4 Điều 3 Phần I | 3.4. Kiểm định là hoạt động đánh giá và xác nhận tình trạng kỹ thuật an toàn của chai LPG composite theo quy định tại Quy chuẩn này. | Bỏ Khoản 3.4 | - Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa đã bỏ thuật ngữ Kiểm định - Theo quy định tại mục VI phần Đ Phụ lục I.4 Nghị quyết số 68.18/2026/NQ.CP ngày 18/05/2026, Bộ Công Thương không được giao thẩm quyền quản lý hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với chai chứa khí LPG do vậy đề nghị bỏ các nội dung liên quan tại QCVN về kiểm định. |
| 2 | Điểm 10.1.4 Khoản 10 Điều 10 Phần II | 10.1.4 Chỉ được tiến hành nạp LPG vào chai tại các trạm nạp đủ điều kiện theo quy định | Bỏ quy định này | Theo quy định tại mục V phần A Tiểu mục 3.2 Mục 3 Phụ lục I.2 Nghị quyết số 68.18/2026/NQ.CP ngày 18/05/2026, điều kiện đối với Trạm nạp LPG vào chai đã bãi bỏ, vì vậy đề nghị bỏ quy định này |
| 3 | Khoản 10.3.1 Điều 10 Phần II | 10.3.1. An toàn về tồn chứa LPG chai tại kho chứa chai - Các chai phải được bảo quản trong kho theo thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. - Không được bảo quản, tồn chứa các chai chứa khí khác cùng với chai. - Kho bảo quản chai phải đảm bảo thông thoáng, có ít nhất hai cửa ra vào, cửa mở ra phía ngoài; phải có thiết bị kiểm tra, cảnh báo rò rỉ LPG; phải có hệ thống bảo vệ chống sét. - Mọi hầm, hố, kênh, rãnh phải cách kho một khoảng cách không nhỏ hơn 2 m. - Hàng rào kho phải chắc chắn, có chiều cao không nhỏ hơn 1,8 m và không gây ảnh hưởng tới thông gió tự nhiên. - Nền kho phải vững chắc, bằng phẳng, cao hơn mặt bằng xung quanh, không trơn trượt, bằng vật liệu không cháy. Không được bố trí đường ống, cống thoát nước tại nền kho chứa. - Mặt bằng kho phải có đường bảo đảm cho xe ôtô vận tải, xe chữa cháy ra vào thuận tiện. - Lối đi lại và các cửa thoát hiểm phải thoáng, không có các vật chắn. - Kho phải có nguồn nước chữa cháy theo quy định. - Phải treo biển báo “cấm lửa”, “cấm hút thuốc”, “Không có nhiệm vụ miễn vào”, “Nội quy phòng cháy, chữa cháy”, các tiêu lệnh hướng dẫn chữa cháy tại vị trí dễ thấy, trước cửa kho. - Thiết bị chiếu sáng phải là loại thiết bị phòng nổ theo quy định. - Vách ngăn, tường ngăn, cột chống, mái che của kho chứa chai phải làm bằng vật liệu chịu lửa. - Kho phải có lỗ thông hơi bố trí trên tường và trên mái. Tổng diện tích lỗ thông hơi không nhỏ hơn 2,5% diện tích tường, các lỗ thông hơi không được gần các nguồn nhiệt, nguồn điện. | 10.3.1. An toàn về tồn chứa LPG chai tại kho chứa chai - Không được bảo quản, tồn chứa các chai chứa khí khác cùng với chai. - Kho bảo quản chai phải đảm bảo thông thoáng, có ít nhất hai cửa ra vào, cửa mở ra phía ngoài; phải có thiết bị kiểm tra, cảnh báo rò rỉ LPG; phải có hệ thống bảo vệ chống sét. - Mọi hầm, hố, kênh, rãnh phải cách kho một khoảng cách không nhỏ hơn 2 m. - Hàng rào kho phải chắc chắn, có chiều cao không nhỏ hơn 1,8 m và không gây ảnh hưởng tới thông gió tự nhiên. - Nền kho phải vững chắc, bằng phẳng, cao hơn mặt bằng xung quanh, không trơn trượt, bằng vật liệu không cháy. Không được bố trí đường ống, cống thoát nước tại nền kho chứa. - Mặt bằng kho phải có đường bảo đảm cho xe ôtô vận tải, xe chữa cháy ra vào thuận tiện. - Lối đi lại và các cửa thoát hiểm phải thoáng, không có các vật chắn. - Kho phải có nguồn nước chữa cháy theo quy định. - Phải treo biển báo “cấm lửa”, “cấm hút thuốc”, “Không có nhiệm vụ miễn vào”, “Nội quy phòng cháy, chữa cháy”, các tiêu lệnh hướng dẫn chữa cháy tại vị trí dễ thấy, trước cửa kho. - Thiết bị chiếu sáng phải là loại thiết bị phòng nổ theo quy định. - Vách ngăn, tường ngăn, cột chống, mái che của kho chứa chai phải làm bằng vật liệu chịu lửa. - Kho phải có lỗ thông hơi bố trí trên tường và trên mái. Tổng diện tích lỗ thông hơi không nhỏ hơn 2,5% diện tích tường, các lỗ thông hơi không được gần các nguồn nhiệt, nguồn điện. | Bỏ quy định " Các chai phải được bảo quản trong kho theo thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt" Hiện nay không có quy định cụ thể về cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kho chứa LPG nên đề nghị bỏ quy định này |
| 4 | Điều 11 Phần II | 11. Quy định về kiểm định chai | Bỏ quy định này | - Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa đã bỏ thuật ngữ Kiểm định - Theo quy định tại mục VI phần Đ Phụ lục I.4 Nghị quyết số 68.18/2026/NQ.CP ngày 18/05/2026, Bộ Công Thương không được giao thẩm quyền quản lý hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với chai LPG composite do vậy đề nghị bỏ các nội dung liên quan tại QCVN về kiểm định. |
| 5 | Khoản 12.1 Điều 12 Phần II | 12.1. Yêu cầu về việc sửa chữa chai Chỉ được sửa chữa chai tại các cơ sở sản xuất, sửa chữa chai đủ điều kiện và đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai theo quy định. Không được phép tiến hành các công việc sửa chữa sau đây: - Xóa bỏ thay đổi lôgô của chai nhằm chiếm dụng chai của chủ sở hữu khác, sửa đổi các thông số kỹ thuật ban đầu của chai. - Sửa chữa chai để sử dụng vào mục đích khác. | 12.1. Yêu cầu về việc sửa chữa chai Không được phép tiến hành các công việc sửa chữa sau đây: - Xóa bỏ thay đổi lôgô của chai nhằm chiếm dụng chai của chủ sở hữu khác, sửa đổi các thông số kỹ thuật ban đầu của chai. - Sửa chữa chai để sử dụng vào mục đích khác. | Bỏ quy định " Chỉ được sửa chữa chai tại các cơ sở sản xuất, sửa chữa chai đủ điều kiện và đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai theo quy định" Theo quy định tại mục XXXVII phần A Tiểu mục 3.1 Mục 3; mục VI phần A Tiểu mục 3.2 Mục 3 Phụ lục I.2 Nghị quyết số 68.18/2026/NQ.CP ngày 18/05/2026, Giấy chứng nhận đủ điều kiện và điều kiện kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG đã bãi bỏ, vì vậy cần bỏ quy định này |
| 6 | Điều 14, Điều 15 Phần III | 14. Quy định về chứng nhận hợp quy Việc chứng nhận hợp quy đối với chai sản xuất trong nước và nhập khẩu được thực hiện theo một trong hai phương thức sau: a) Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất; b) Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hoá; 15. Quy định về công bố hợp quy 15.1. Các chai sản xuất trong nước, nhập khẩu từ ngày có hiệu lực của quy chuẩn này phải được thực hiện công bố hợp quy và gắn dầu hợp quy phù hợp với các quy định có liên quan tại Phần II của Quy chuẩn này. 15.2. Việc công bố hợp quy chai sản xuất trong nước phải dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (sau đây viết tắt là Nghị định số 107/2016/NĐ-CP); Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành (sau đây viết tắt là Nghị định số 154/2018/NĐ-CP) hoặc được thừa nhận theo quy định của Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ trường Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp (sau đây viết tắt là Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN). Việc công bố hợp quy chai nhập khẩu phải dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được Bộ Công Thương chỉ định theo quy định tại Thông tư Số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trường Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (sau đây viết tắt là Thông tư số 36/2019/TT-BCT) hoặc được thừa nhận theo quy định của Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN 15.3. Trình tự thủ tục và hồ sơ công bố hợp quy đối với chai sản xuất trong nước và nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BCT | 14. Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. 1.Chai LPG composite trước khi đưa vào sử dụng phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại Phần II của Quy chuẩn này. 2. Việc đánh giá sự phù hợp đối với chai LPG composite được thực hiện theo phương thức sau: Phương thức 5: Chứng nhận thông qua thử nghiệm mẫu đại diện cho kiểu, loại sản phẩm, hàng hóa và đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống quản lý. Phương thức 7: Chứng nhận thông qua thử nghiệm đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. 3. Việc công bố hợp quy được thực hiện dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được công nhận theo quy định của pháp luật; Kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân trên cơ sở kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định theo quy định của pháp luật. Dấu hợp quy và sử dụng dấu hợp quy phải tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN. * Bỏ Điều 15 | Phù hợp với Quy định tại Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
| 7 | Bổ sung Điều 14 a |  | 14a. Tần suất giám sát Đối với trường hợp chứng nhận hợp quy thực hiện theo phương thức 5, trong thời gian hiệu lực của chứng nhận về sự phù hợp, chai chứa LPG bằng thép phải được tiến hành hoạt động đánh giá giám sát thông qua thử nghiệm mẫu và đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống quản lý. Mẫu thử nghiệm trong giám sát có thể lấy tại nơi sản xuất hoặc lấy trên thị trường hoặc được lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường. Thời điểm đánh giá giám sát không vượt quá 12 tháng/1 lần tính từ thời điểm bắt đầu hiệu lực của giấy chứng nhận; thời điểm đánh giá giám sát lần tiếp theo không vượt quá 24 tháng/1 lần tính từ thời điểm ngày kết thúc đánh giá giám sát trước. | Bổ sung, làm rõ tần suất giám sát |
| 8 | Khoản 1 Điều 16 Phần IV | 16.1. Tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, sửa chữa, kiểm định, thử nghiệm, tồn chứa, giao nhận, vận chuyển, lắp đặt, sử dụng chai phải tuân thủ các quy định có liên quan tại Quy chuẩn này. | 16.1. Tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, sửa chữa, thử nghiệm, tồn chứa, giao nhận, vận chuyển, lắp đặt, sử dụng chai phải tuân thủ các quy định có liên quan tại Quy chuẩn này. | "Bỏ nội dung kiểm định" - Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa đã bỏ thuật ngữ Kiểm định - Theo quy định tại mục VI phần Đ Phụ lục I.4 Nghị quyết số 68.18/2026/NQ.CP ngày 18/05/2026, Bộ Công Thương không được giao thẩm quyền quản lý hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với chai chứa khí LPG do vậy đề nghị bỏ các nội dung liên quan tại QCVN về kiểm định. |
| 9 | Khoản 18.2 Điều 18 Phần V | Điều 18. Tổ chức thực hiện 18.2 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy chuẩn này trên địa bàn quản lý | Điều 18. Tổ chức thực hiện 18.2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy chuẩn này trên địa bàn quản lý | Bỏ cụm từ " trực thuộc Trung ương" để phù hợp với quy định hiện hành |