BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ TRỤ SẠC, TRẠM SẠC XE ĐIỆN

I. SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ĐÁNH GIÁ

1. Sự cần thiết ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Phát triển phương tiện giao thông sử dụng điện và hạ tầng sạc điện là một trong những nội dung quan trọng của quá trình chuyển đổi năng lượng, phát triển giao thông xanh và giảm phát thải khí nhà kính. Hạ tầng sạc có mức độ bao phủ, độ tin cậy và an toàn phù hợp là điều kiện cần thiết để người dân, doanh nghiệp lựa chọn phương tiện điện, đồng thời tạo thị trường cho sản xuất, nhập khẩu, phân phối thiết bị sạc và cung cấp dịch vụ sạc điện.

Thị trường xe điện và thiết bị sạc tại Việt Nam đã phát triển nhanh trong những năm gần đây. Hiện nay ở Việt Nam, một số doanh nghiệp đang tiến hành sản xuất lắp ráp ô tô điện như Vinfast, Hyundai Thành Công, Thaco, TMT, ... Năm 2023 với tổng cộng 15.676 xe BEV được tiêu thụ tại Việt Nam trong đó 15.486 xe được sản xuất lắp ráp trong nước và 190 xe được nhập khẩu. Trong sáu tháng đầu năm 2024, tổng cộng 17.536 xe BEV được tiêu thụ tại Việt Nam trong đó 17.482 xe được sản xuất lắp ráp trong nước và 54 xe được nhập khẩu.

Hệ thống trụ sạc điện có độ bao phủ cao nhất hiện nay tại Việt Nam là hệ thống của Vinfast với 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh thành, công suất đa dạng lên đến 360 kW. Ngoài ra, các công ty cung cấp trụ sạc xe điện tại Việt Nam đang chia thành một số nhóm phát triển trụ sạc. Đầu tiên là trụ sạc chính hãng. Nhóm này chủ yếu là trụ sạc tại đại lý và bán sạc tại nhà cho khách hàng sở hữu xe. Nhóm trụ sạc công cộng có thể kể đến EV One, EverCharge. Tiếp đến là nhóm cung cấp sạc tại nhà, công ty như EverEV, GreenCharge, StarCharge, Autel, ...

Các số liệu nêu trên phản ánh quy mô và tốc độ phát triển đáng kể của thị trường tại thời điểm khảo sát, nhưng đồng thời cho thấy yêu cầu quản lý đã chuyển từ quản lý một sản phẩm điện đơn lẻ sang quản lý một hệ thống hạ tầng có quan hệ trực tiếp với lưới điện, công trình, phòng cháy và chữa cháy, đo lường, thanh toán, dữ liệu và quyền lợi người tiêu dùng. Trong thực tế, một trụ sạc có chất lượng phù hợp vẫn có thể gây mất an toàn nếu được bố trí tại vị trí ngập nước, đấu nối với tủ điện và cáp không phù hợp, thiếu thiết bị bảo vệ dòng rò, không có nối đất, bị phương tiện va chạm, không được bảo trì hoặc được vận hành bằng phần mềm có lỗi. Ngược lại, một trạm được thiết kế tốt không thể bảo đảm an toàn nếu sử dụng trụ sạc không rõ nguồn gốc, chưa được đánh giá sự phù hợp hoặc có thông số bảo vệ không đáp ứng yêu cầu.

Những nguy cơ chính của trụ sạc và hạ tầng sạc, gồm:

- Nguy cơ cháy do hệ thống dây dẫn, nguồn cấp hoặc thiết bị bảo vệ không phù hợp; quá tải mạch điện; phát nhiệt tại đầu nối, cáp và bộ biến đổi công suất; hư hỏng hoặc sự cố liên quan đến pin của phương tiện;

- Nguy cơ điện giật do điện áp cao, hư hỏng vỏ, cáp hoặc đầu nối, hao mòn, va chạm, ngập nước, phá hoại hoặc thiết bị bảo vệ dòng rò không làm việc đúng yêu cầu;

- Nguy cơ vấp ngã, cản trở lối đi và hư hỏng cơ khí khi cáp sạc được bố trí không phù hợp;

- Nguy cơ do trạm đặt sai vị trí, không bảo đảm tổ chức giao thông, khoảng thao tác, lối thoát nạn, tiếp cận chữa cháy, thoát nước, nền móng và bảo vệ chống va chạm;

- Nguy cơ ảnh hưởng chất lượng điện năng và hệ thống điện do phụ tải sạc công suất lớn, thay đổi nhanh, phát sinh sóng hài, nhấp nháy điện áp, mất cân bằng pha hoặc làm quá tải nguồn cấp;

- Nguy cơ sai lệch đo lường, thiếu minh bạch trong tính giá và thanh toán dịch vụ sạc;

- Nguy cơ an toàn thông tin, mất dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu giao dịch, truy cập trái phép vào hệ thống điều khiển, thay đổi thông số vận hành và gây gián đoạn dịch vụ;

- Nguy cơ kéo dài thời gian xử lý sự cố hoặc làm tăng hậu quả sự cố nếu không có điểm ngắt điện khẩn cấp, quy trình vận hành, nhật ký, cảnh báo, bảo trì và thông tin hỗ trợ người sử dụng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp đang áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn doanh nghiệp với phạm vi và mức độ khác nhau. Việc tự công bố tiêu chuẩn áp dụng chưa thay thế được yêu cầu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền lợi người tiêu dùng và an toàn hệ thống điện. Các quy định về điện lực, xây dựng, phòng cháy và chữa cháy, đo lường, an toàn thông tin và môi trường đã điều chỉnh từng lĩnh vực chuyên ngành, nhưng chưa tạo thành một khung yêu cầu kỹ thuật tích hợp, dễ nhận biết và thống nhất cho trụ sạc và trạm sạc ngoài trời tại khu vực công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ và khu vực tương tự.

Do đó, việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc và trạm sạc xe điện là cần thiết để:

- Thiết lập mức yêu cầu kỹ thuật tối thiểu, bắt buộc đối với sản phẩm trụ sạc trước khi đưa ra thị trường;

- Kiểm soát rủi ro trong thiết kế, thi công, lắp đặt, nghiệm thu, vận hành, bảo trì và cải tạo trạm sạc;

- Làm rõ trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công, vận hành, đơn vị điện lực và tổ chức đánh giá sự phù hợp;

- Tạo căn cứ thống nhất cho quản lý nhà nước, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý sản phẩm, thiết bị hoặc trạm có nguy cơ mất an toàn;

- Bảo đảm đo lường, tính cước và thông tin dịch vụ minh bạch; bảo vệ quyền lợi người sử dụng;

- Hỗ trợ quản lý phụ tải, chất lượng điện năng, điều độ và vận hành hệ thống điện phù hợp với quy mô phát triển hạ tầng sạc;

- Tạo môi trường cạnh tranh dựa trên chất lượng, an toàn và khả năng tương thích; hạn chế thiết bị kém chất lượng, không rõ nguồn gốc;

- Góp phần phát triển hạ tầng giao thông điện hóa an toàn, ổn định và bền vững.

2. Mục đích của Báo cáo đánh giá tác động

Báo cáo này đánh giá tác động của dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện đối với các nhóm đối tượng liên quan; so sánh các phương án quản lý; nhận diện chi phí, lợi ích và rủi ro khi thực hiện; đánh giá tính khả thi của lộ trình chuyển tiếp; đồng thời đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi và hệ thống chỉ tiêu theo dõi sau ban hành.

3. Phạm vi của dự thảo QCVN được đánh giá

Dự thảo QCVN quy định yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với trụ sạc và trạm sạc xe điện, bao gồm thiết bị sạc; hệ thống cấp điện, phân phối điện và đấu nối; bố trí, lắp đặt; an toàn điện; hệ thống điều khiển; quản lý vận hành và khai thác. Quy chuẩn dự kiến áp dụng đối với trạm sạc tại khu vực công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ và khu vực tương tự; áp dụng đối với trụ sạc, trạm sạc dùng cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện, có điện áp cấp danh định đến 1.000 V xoay chiều hoặc 1.500 V một chiều và điện áp ra trong cùng giới hạn.

Dự thảo không áp dụng đối với trạm sạc bố trí bên trong phạm vi công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý của pháp luật về xây dựng và phòng cháy, chữa cháy; thiết bị sạc không dây; thiết bị điều khiển và bảo vệ tích hợp trên cáp dùng cho sạc chế độ 2; thiết bị sạc trên xe; thiết bị cấp điện cho hệ thống lưu trữ năng lượng không lắp trên xe; thiết bị dùng riêng cho đường sắt, phương tiện chuyên dùng ngoài đường bộ; thiết bị hoặc trạm phục vụ thử nghiệm, nghiên cứu, trưng bày, đào tạo trong điều kiện kiểm soát nội bộ; hạ tầng lưới điện phía trước điểm đấu nối chung của trạm.

Việc xác định rõ phạm vi này có ý nghĩa trực tiếp đối với đánh giá tác động, bởi số lượng thiết bị sạc xách tay, trạm trong nhà và hạ tầng lưới điện phía trước điểm đấu nối không được tính vào chi phí tuân thủ trực tiếp của QCVN, trừ nghĩa vụ phát sinh theo văn bản chuyên ngành khác.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ VÀ QCVN

1. Yêu cầu kỹ thuật đối với trụ sạc

Dự thảo QCVN phân loại trụ sạc theo dạng dòng điện đầu ra, gồm trụ sạc AC, trụ sạc DC và trụ sạc kết hợp AC/DC hoặc cấu hình tủ nguồn - trụ phân phối. Các yêu cầu chính gồm:

- Yêu cầu chung về kết cấu để việc truyền năng lượng được thực hiện an toàn, tin cậy, giảm thiểu nguy hiểm cho người sử dụng và môi trường xung quanh;

- Bảo vệ chống điện giật, giao diện điện dẫn, bộ tiếp hợp, cụm cáp, kết cấu, bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo TCVN 13078-1:2020, tương đương IEC 61851-1:2017;

- Yêu cầu phát xạ và miễn nhiễm tương thích điện từ theo TCVN 13078-21-2:2020, tương đương IEC 61851-21-2:2018;

- Yêu cầu về truyền thông theo TCVN 13078-1:2020;

- Yêu cầu bổ sung đối với trụ sạc DC theo TCVN 13078-23:2020, tương đương IEC 61851-23:2014;

- Yêu cầu ghi nhãn về nhà sản xuất, kiểu loại, điện áp, dòng điện, công suất, cấp bảo vệ IP, nhiệt độ làm việc và năm sản xuất;

- Giao diện người sử dụng, hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt;

- Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy và kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu;

- Cho phép sử dụng phương thức đánh giá sự phù hợp 1, 5 hoặc 7 theo quy định; cho phép thừa nhận hoặc sử dụng kết quả của tổ chức nước ngoài đáp ứng điều kiện về năng lực và phạm vi công nhận.

2. Yêu cầu kỹ thuật đối với trạm sạc

Dự thảo điều chỉnh trạm theo toàn bộ vòng đời. Các yêu cầu được tổng hợp như sau:

| Nhóm | Nội dung bắt buộc chủ yếu |
| --- | --- |
| Mặt bằng, hạ tầng | Công năng, giao thông, ô sạc, lối đi/thoát nạn, nền móng, chống va chạm, thoát nước, biển báo và vạch sơn. |
| An toàn thiết bị | Lắp đặt theo thiết kế và hướng dẫn; bảo vệ quá dòng, quá/thấp áp, ngắn mạch, dòng rò; quản lý cáp, đầu nối và kết cấu đỡ. |
| An toàn trạm/PCCC | Ngắt điện khẩn cấp; nối đất, đẳng thế, chống sét; phương tiện chữa cháy, cảnh báo; kiểm tra chức năng trước vận hành. |
| Cấp điện và đấu nối | Tính phụ tải; tủ/cáp; đấu nối hạ áp hoặc trung áp; cô lập tại PCC; kiểm soát sóng hài, hệ số công suất, nhấp nháy, mất cân bằng; RCD, SPD và bảo vệ chọn lọc. |
| Đo lường, tính cước | Thiết bị đo phù hợp pháp luật; hiển thị kWh, đơn giá, phí dịch vụ, thời gian và tổng tiền; lưu trữ, truy xuất dữ liệu. |
| Quản lý, giám sát | Quản lý phụ tải theo quy mô; trạng thái, cảnh báo, điều khiển, nhật ký, đồng bộ thời gian, phân quyền, sao lưu và an toàn thông tin; phối hợp bảo vệ khi tích hợp nguồn tái tạo/BESS. |

3. Quy định về quản lý, hồ sơ và trách nhiệm

Đối với trụ sạc, dự thảo yêu cầu công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định, thử nghiệm tại tổ chức được chỉ định hoặc được thừa nhận. Cơ chế thừa nhận kết quả nước ngoài được quy định nhằm tận dụng kết quả của các tổ chức được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025 hoặc ISO/IEC 17065 trong phạm vi liên quan.

Đối với trạm sạc, dự thảo quy định thành phần hồ sơ thiết kế, lắp đặt và nghiệm thu; điều kiện đưa vào vận hành; trách nhiệm kiểm tra, bảo trì, lưu trữ dữ liệu và báo cáo sự cố. Trách nhiệm được phân định cho nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối; chủ đầu tư/chủ sở hữu; đơn vị thiết kế, thi công, lắp đặt; đơn vị vận hành; đơn vị cung cấp điện, quản lý lưới và điều độ; tổ chức thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định, đo lường; cơ quan quản lý nhà nước.

4. Hiệu lực và điều khoản chuyển tiếp của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2027. Điều khoản chuyển tiếp được thiết kế theo bốn nhóm:

- Trụ sạc đã sản xuất, nhập khẩu hoặc đưa ra lưu thông trước ngày hiệu lực được tiếp tục lưu thông, lắp đặt trong 12 tháng; thiết bị được lắp đặt hợp pháp trong thời gian này được tiếp tục sử dụng đến hết vòng đời;

- Trạm đã vận hành phải hoàn thành rà soát trong 06 tháng, lập kế hoạch khắc phục và hoàn thành trong 24 tháng; nguy cơ trực tiếp về điện, PCCC, ngập nước, cáp/đầu nối, đo lường hoặc lỗi điều khiển phải xử lý ngay;

- Trạm đang thi công nhưng chưa nghiệm thu phải rà soát và cập nhật yêu cầu trước khi vận hành;

- Hồ sơ thử nghiệm, chứng nhận, công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng hoặc hồ sơ kỹ thuật đã lập trước ngày hiệu lực được sử dụng cho đánh giá chuyển tiếp nếu còn hiệu lực, khách quan, truy xuất được và phù hợp với sản phẩm, cấu hình kỹ thuật.

III. HIỆN TRẠNG VÀ NHÓM ĐỐI TƯỢNG CHỊU TÁC ĐỘNG

1. Hiện trạng sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trụ sạc

(Chi tiết tại Phụ lục 1)

Khảo sát ghi nhận hiện nay có nhiều model trụ sạc AC và DC với dải công suất rộng. Sáu dòng/model thuộc nhóm AC có tổng số lượng được báo cáo khoảng 29.635 thiết bị; 13 dòng/model thuộc nhóm DC có tổng số lượng khoảng 13.493 thiết bị. Tổng số lượng trong mẫu khảo sát khoảng 43.128 thiết bị. Các sản phẩm đã áp dụng nhiều tiêu chuẩn IEC/EN IEC liên quan đến an toàn, EMC và trụ sạc DC, một số đã có chứng nhận CE hoặc kết quả đánh giá khác.

Tuy nhiên, các số liệu nêu trên chỉ đại diện cho phạm vi doanh nghiệp và sản phẩm được khảo sát; không đồng nhất với số cổng sạc trên toàn quốc.

Thị trường hiện có các nhóm chủ yếu:

- Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô điện cung cấp trụ sạc tại đại lý hoặc thiết bị kèm theo xe;

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sạc công cộng;

- Doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối thiết bị sạc;

- Doanh nghiệp trong nước thiết kế một phần bản mạch, bộ điều khiển hoặc phần mềm. Mức độ sẵn sàng tuân thủ không đồng đều.

Doanh nghiệp có sản lượng lớn, đã áp dụng IEC và có hồ sơ thử nghiệm quốc tế có khả năng đáp ứng tốt hơn; doanh nghiệp nhập khẩu lô nhỏ, nhiều model hoặc chưa có tài liệu đầy đủ sẽ chịu chi phí bình quân cao hơn.

2. Hiện trạng năng lực thử nghiệm, chứng nhận

Theo khảo sát tại thời điểm lập báo cáo, hiện nay chưa có phòng thử nghiệm trong nước thực hiện đầy đủ toàn bộ chỉ tiêu dự kiến của QCVN.

(Chi tiết tại Phụ lục 2)

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 đáp ứng một phần các phép thử an toàn và EMC đối với trụ AC có giới hạn về chế độ và công suất; chưa đáp ứng một số phép thử dòng hài, nhấp nháy, nhiễu dẫn tại cổng mạng, truyền thông và một số thử nghiệm chức năng môi trường. Đối với trụ DC, năng lực thử nghiệm đầy đủ còn hạn chế hơn, đặc biệt về EMC, hệ thống cách ly và truyền thông giữa xe và trụ.

Việc phải thử nghiệm ở nước ngoài làm tăng chi phí vận chuyển, bảo hiểm, thời gian, phối hợp kỹ thuật và rủi ro chậm tiến độ. Vì vậy, cơ chế thừa nhận kết quả thử nghiệm, chứng nhận nước ngoài có vai trò quyết định đối với tính khả thi. Tuy nhiên, việc thừa nhận phải dựa trên phạm vi công nhận phù hợp, khả năng truy xuất, đúng model/cấu hình, phiên bản tiêu chuẩn và trách nhiệm của tổ chức chứng nhận trong nước.

3. Hiện trạng trạm sạc và dữ liệu phục vụ đánh giá

Hiện nay, chưa có cơ sở dữ liệu phân loại trạm theo địa điểm, số cổng, tổng công suất, cấp điện áp, thiết bị bảo vệ, đo lường, trạng thái PCCC, hệ thống giám sát hoặc mức độ phù hợp với dự thảo QCVN. Vì vậy, Báo cáo xác định tác động theo nhóm hạng mục và quy mô thay vì đưa ra tổng chi phí cải tạo toàn quốc.

Các trạm chịu tác động trực tiếp có thể chia thành:

- Trạm mới, được thiết kế sau khi QCVN có hiệu lực;

- Trạm đang thi công nhưng chưa nghiệm thu tại thời điểm QCVN có hiệu lực;

- Trạm đang vận hành, có hồ sơ thiết kế và nghiệm thu tương đối đầy đủ;

- Trạm cải tạo từ bãi đỗ, trạm dừng nghỉ hoặc mặt bằng hiện hữu, có thể hạn chế về kích thước, nền, thoát nước, tuyến cáp và tổ chức giao thông;

- Trạm quy mô nhỏ đấu nối hạ áp;

- Trạm tập trung, trạm sạc nhanh DC, có trạm biến áp riêng hoặc đấu nối trung áp;

- Trạm có hệ thống đo tính tiền, thanh toán và giám sát tập trung;

- Trạm có tích hợp nguồn điện mặt trời hoặc hệ thống lưu trữ năng lượng.

Mức tác động khác nhau đáng kể giữa các nhóm. Trạm mới có thể tích hợp yêu cầu ngay từ thiết kế nên chi phí tăng thêm thường thấp hơn so với trạm phải phá dỡ, thay tuyến cáp hoặc dừng kinh doanh để cải tạo. Trạm quy mô lớn chịu chi phí hệ thống điện và điều khiển cao hơn nhưng có khả năng phân bổ trên nhiều cổng sạc; trạm nhỏ có tổng chi phí thấp hơn nhưng chi phí trên mỗi cổng có thể cao.

4. Các nhóm đối tượng chịu tác động

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối trụ sạc

Nhóm này chịu tác động trực tiếp từ yêu cầu kỹ thuật sản phẩm, thử nghiệm, chứng nhận, công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy, ghi nhãn, hướng dẫn tiếng Việt, kiểm soát thay đổi thiết kế/linh kiện/phần mềm, thu hồi hoặc khắc phục sản phẩm không phù hợp.

b) Chủ đầu tư, chủ sở hữu và đơn vị quản lý trạm sạc

Nhóm này chịu trách nhiệm lựa chọn địa điểm, thiết kế, nguồn vốn, đấu nối, lựa chọn thiết bị và nhà thầu, tổ chức nghiệm thu, bảo đảm PCCC, đo lường, an toàn thông tin, công khai thông tin và bố trí nguồn lực vận hành, bảo trì.

c) Đơn vị thiết kế, thẩm tra, thi công và lắp đặt

Nhóm này phải cập nhật yêu cầu về mặt bằng, giao thông, nền móng, tuyến cáp, nối đất, chống sét, thiết bị bảo vệ, thoát nước, PCCC, giám sát và hồ sơ; chịu trách nhiệm về chất lượng thi công, đo kiểm, hoàn công và bàn giao.

d) Đơn vị vận hành, bảo trì và cung cấp dịch vụ sạc

Nhóm này phải xây dựng quy trình, kiểm tra, bảo trì, dừng thiết bị khi mất an toàn, quản lý nhật ký, dữ liệu, đo lường, thanh toán, khiếu nại và xử lý sự cố; đồng thời duy trì nhân sự, phần mềm, truyền thông và hỗ trợ người sử dụng.

đ) Đơn vị cung cấp điện, quản lý lưới điện và điều độ

Nhóm này tham gia thỏa thuận đấu nối, nghiệm thu kỹ thuật, đo đếm, đánh giá ảnh hưởng lưới, yêu cầu chất lượng điện, giới hạn công suất, quản lý phụ tải, tách tải và khôi phục điện khi có sự cố.

e) Tổ chức thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định và đo lường

Nhóm này phải đầu tư năng lực, duy trì công nhận/chỉ định, thực hiện đánh giá khách quan, lưu trữ hồ sơ, thừa nhận kết quả nước ngoài đúng quy định và chịu trách nhiệm về kết quả. Nhu cầu dịch vụ tăng, nhưng đồng thời đòi hỏi đầu tư thiết bị công suất lớn, tải thử, buồng EMC, nhân lực và quy trình.

f) Người sử dụng và cộng đồng

Người sử dụng xe điện là đối tượng thụ hưởng trực tiếp về an toàn, độ tin cậy, minh bạch đo lường và thông tin. Người đi bộ, người khuyết tật, cư dân và công trình lân cận chịu tác động từ bố trí cáp, giao thông, chiếu sáng, cháy nổ, tiếng ồn của thiết bị phụ trợ và hoạt động cứu hộ.

g) Cơ quan quản lý nhà nước

Bộ Công Thương, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, Sở Công Thương, cơ quan quản lý điện lực, PCCC, xây dựng, giao thông, đo lường, an toàn thông tin và chính quyền địa phương phải phối hợp hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, tiếp nhận thông tin sự cố và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

h) Các doanh nghiệp dịch vụ liên quan

Nhà cung cấp phần mềm, thanh toán, viễn thông, an toàn mạng, bảo hiểm, tư vấn, nhà thầu điện, nhà thầu PCCC, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và chủ mặt bằng có thêm nhu cầu dịch vụ nhưng cũng phải điều chỉnh hợp đồng, tiêu chuẩn kỹ thuật và trách nhiệm.

IV. MỤC TIÊU VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ

1. Mục tiêu quản lý

Mục tiêu tổng quát là bảo đảm trụ sạc và trạm sạc xe điện được sản xuất, nhập khẩu, thiết kế, lắp đặt và vận hành an toàn, ổn định, tương thích, minh bạch và có khả năng kiểm tra; đồng thời không tạo rào cản kỹ thuật, thủ tục hoặc chi phí vượt quá mức cần thiết.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Kiểm soát nguy cơ điện giật, cháy, quá nhiệt, ngắn mạch, dòng rò, hư hỏng cáp/đầu nối và tác động môi trường;

- Kiểm soát rủi ro do mặt bằng, ngập nước, nền móng, va chạm phương tiện, cản trở lối đi và lối thoát nạn;

- Bảo đảm chất lượng điện năng, bảo vệ hệ thống điện và quản lý phụ tải phù hợp;

- Bảo đảm thiết bị đo và thông tin tính cước có khả năng kiểm soát, truy xuất;

- Bảo đảm hệ thống giám sát, điều khiển và dữ liệu được vận hành an toàn;

- Tạo cơ sở áp dụng thống nhất trên toàn quốc và phân định trách nhiệm;

- Tận dụng tiêu chuẩn quốc tế, kết quả đánh giá sự phù hợp đã có, tránh thử nghiệm và thủ tục trùng lặp;

- Bảo đảm lộ trình chuyển tiếp khả thi, ưu tiên khắc phục nguy cơ cấp bách.

2. Phương án 0: Không ban hành QCVN tích hợp, giữ nguyên hiện trạng

Theo phương án này, doanh nghiệp tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, nước ngoài hoặc tiêu chuẩn doanh nghiệp trên cơ sở tự nguyện; các nội dung điện lực, PCCC, xây dựng, đo lường, môi trường và dữ liệu tiếp tục thực hiện theo quy định chuyên ngành hiện hành.

a) Lợi ích

- Không phát sinh ngay chi phí thử nghiệm, chứng nhận và công bố hợp quy do QCVN mới;

- Không phát sinh chi phí cải tạo trạm chỉ vì thay đổi yêu cầu QCVN;

- Doanh nghiệp linh hoạt lựa chọn công nghệ, cấu hình và tiến độ đầu tư;

- Cơ quan quản lý không phải bố trí ngay nguồn lực triển khai QCVN mới.

b) Hạn chế và tác động bất lợi

- Không có mức an toàn tối thiểu bắt buộc, thống nhất cho sản phẩm trụ sạc;

- Cơ quan quản lý khó ngăn chặn sản phẩm kém chất lượng khi tiêu chuẩn áp dụng do doanh nghiệp tự lựa chọn;

- Không có bộ yêu cầu tích hợp đối với thiết kế, đấu nối và vận hành trạm sạc;

- Rủi ro do thiết bị bảo vệ, nối đất, ngập nước, cáp, va chạm, đo lường và phần mềm tiếp tục phụ thuộc vào năng lực từng chủ đầu tư;

- Chi phí xã hội do tai nạn, cháy nổ, hư hỏng tài sản, gián đoạn dịch vụ và tranh chấp có thể tiếp tục phát sinh;

- Các địa phương có thể áp dụng cách hiểu khác nhau, làm tăng bất định đầu tư;

- Thiếu dữ liệu và cơ chế trách nhiệm thống nhất khi xảy ra sự cố.

Phương án 0 có chi phí tuân thủ trực tiếp thấp nhất trong ngắn hạn nhưng không đạt đầy đủ mục tiêu bảo vệ an toàn và không giải quyết khoảng trống quản lý đã được nhận diện.

3. Phương án 1: Chỉ ban hành QCVN đối với sản phẩm trụ sạc

Theo phương án này, QCVN chỉ quy định an toàn, EMC, truyền thông, yêu cầu DC, ghi nhãn và đánh giá sự phù hợp đối với trụ sạc; trạm sạc tiếp tục thực hiện theo các quy định chuyên ngành phân tán.

a) Lợi ích

- Tập trung kiểm soát sản phẩm trước khi lưu thông, là nguồn rủi ro quan trọng;

- Phạm vi đối tượng và cơ chế đánh giá sự phù hợp rõ hơn, thuận lợi triển khai;

- Tận dụng trực tiếp báo cáo, thuyết minh và khảo sát đã có đối với trụ sạc;

- Chi phí chủ yếu phát sinh theo model, nhà máy hoặc lô hàng, có thể giảm bằng thừa nhận kết quả quốc tế;

- Năng lực quản lý nhà nước và tổ chức đánh giá sự phù hợp có thể được tập trung.

b) Hạn chế và tác động bất lợi

- Không kiểm soát đầy đủ rủi ro do lựa chọn vị trí, thiết kế hệ thống điện, bảo vệ, tuyến cáp, nền móng, ngập nước và tổ chức giao thông;

- Không tạo yêu cầu thống nhất về ngắt điện khẩn cấp, đo lường, tính cước, giám sát, bảo trì và dữ liệu trạm;

- Trụ sạc đạt chuẩn vẫn có thể được lắp đặt hoặc vận hành không an toàn;

- Trách nhiệm giữa nhà cung cấp thiết bị, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị vận hành chưa được kết nối;

- Cơ quan địa phương tiếp tục lúng túng khi đánh giá một trạm hoàn chỉnh.

Phương án 1 cải thiện an toàn sản phẩm nhưng chỉ giải quyết một phần vấn đề và chưa phù hợp với tính chất hệ thống của hạ tầng sạc.

4. Phương án 2: Ban hành riêng QCVN về trụ sạc và QCVN về trạm sạc

Theo phương án này, yêu cầu đối với sản phẩm trụ sạc và yêu cầu đối với trạm sạc được ban hành trong hai QCVN độc lập. QCVN trụ sạc điều chỉnh an toàn, EMC, truyền thông, ghi nhãn và đánh giá sự phù hợp của sản phẩm; QCVN trạm sạc điều chỉnh mặt bằng, hệ thống điện, đấu nối, nghiệm thu và vận hành.

a) Lợi ích

- Phạm vi, đối tượng và cơ chế chứng minh sự phù hợp của sản phẩm và trạm được tách rõ;

- Thuận lợi khi sửa đổi một nhóm yêu cầu do công nghệ sản phẩm và yêu cầu hạ tầng có chu kỳ cập nhật khác nhau;

- Có thể thiết kế thời điểm hiệu lực và lộ trình riêng cho từng QCVN.

b) Hạn chế và tác động bất lợi

- Phải xây dựng, ban hành và duy trì hai QCVN, làm tăng chi phí quản lý và thời gian hoàn thiện;

- Doanh nghiệp phải tra cứu hai văn bản và có thể phải lập hai nhóm hồ sơ;

- Nguy cơ trùng lặp hoặc bỏ sót tại giao diện giữa trụ sạc và hệ thống điện của trạm;

- Việc phân định một yêu cầu thuộc sản phẩm hay lắp đặt có thể gây cách hiểu khác nhau;

- Chưa tận dụng đầy đủ lợi ích của một khung quản lý xuyên suốt vòng đời.

Phương án 2 kiểm soát được cả sản phẩm và trạm nhưng hiệu quả phối hợp thấp hơn phương án tích hợp, đồng thời làm tăng rủi ro trùng lặp.

5. Phương án 3: Ban hành QCVN tích hợp trụ sạc và trạm sạc, phân tầng theo rủi ro và kèm lộ trình chuyển tiếp

Theo phương án này, một QCVN quy định hai lớp yêu cầu: yêu cầu sản phẩm và đánh giá sự phù hợp đối với trụ sạc; yêu cầu thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, vận hành và quản lý đối với trạm sạc. Dự thảo Thông tư quy định hiệu lực và lộ trình 06 tháng, 12 tháng, 24 tháng đối với từng nhóm.

a) Lợi ích

- Kiểm soát rủi ro xuyên suốt từ sản phẩm đến hệ thống và quá trình vận hành;

- Tạo một đầu mối kỹ thuật thống nhất, giảm khoảng trống giữa các lĩnh vực;

- Làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong toàn bộ vòng đời;

- Tăng an toàn, độ tin cậy, minh bạch đo lường và quyền lợi người sử dụng;

- Hỗ trợ chất lượng điện năng, quản lý phụ tải và tích hợp hạ tầng sạc với hệ thống điện;

- Tạo cơ sở cho hậu kiểm và xử lý sự cố;

- Có điều khoản chuyển tiếp để hạn chế tài sản mắc kẹt và phân kỳ chi phí.

b) Hạn chế và tác động bất lợi

- Chi phí thử nghiệm, chứng nhận và cải tiến sản phẩm;

- Chi phí đầu tư, thiết kế, đấu nối, nghiệm thu và cải tạo trạm hiện hữu;

- Chi phí vận hành, bảo trì, dữ liệu, an toàn thông tin và báo cáo;

- Áp lực đối với doanh nghiệp nhỏ, nhà nhập khẩu lô nhỏ và trạm có mặt bằng hạn chế;

- Yêu cầu phối hợp nhiều cơ quan; nguy cơ chồng chéo nếu QCVN tạo lại thủ tục chuyên ngành;

- Năng lực thử nghiệm trong nước chưa đầy đủ; có thể gây chậm cung ứng nếu cơ chế thừa nhận kết quả nước ngoài không vận hành hiệu quả;

- Một số yêu cầu cần phân tầng để tránh áp dụng cấu hình của trạm lớn cho trạm nhỏ.

6. So sánh và lựa chọn phương án

| Tiêu chí | Phương án 0 | Phương án 1 | Phương án 2 | Phương án 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm soát an toàn sản phẩm | Thấp | Cao hơn | Cao | Cao |
| Kiểm soát lắp đặt/vận hành trạm | Thấp | Thấp đến trung bình | Cao | Cao |
| Bảo vệ người tiêu dùng, đo lường | Không đồng đều | Cải thiện gián tiếp | Cải thiện trực tiếp | Cải thiện trực tiếp |
| Hỗ trợ chất lượng điện, quản lý phụ tải | Hạn chế | Hạn chế | Đầy đủ hơn | Đầy đủ hơn |
| Chi phí tuân thủ ngắn hạn | Thấp nhất | Trung bình | Cao | Cao nhưng có thể phân tầng |
| Lợi ích an toàn dài hạn | Thấp | Trung bình | Cao | Cao |
| Tính thống nhất quản lý | Thấp | Trung bình | Trung bình, cần phối hợp hai QCVN | Cao nếu phân định rõ hai lớp yêu cầu |
| Nguy cơ chồng chéo | Tiếp tục phân tán | Tiếp tục khoảng trống | Cao hơn do hai văn bản | Có thể kiểm soát trong một văn bản |
| Tính phù hợp mục tiêu | Không đáp ứng | Đáp ứng một phần | Đáp ứng phần lớn | Đáp ứng đầy đủ hơn |

Trên cơ sở so sánh, Phương án 3 được lựa chọn vì giải quyết đầy đủ hơn nguyên nhân và rủi ro đã nhận diện, đồng thời giảm nguy cơ trùng lặp giữa hai QCVN. Hiệu quả của phương án phụ thuộc vào việc hoàn thiện QCVN theo hướng dựa trên rủi ro, phân tầng theo quy mô, quy định rõ tiêu chí kiểm chứng, thừa nhận kết quả tương đương và không phát sinh thủ tục hành chính ngoài căn cứ pháp luật.

V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN

1. Tác động kinh tế đối với nhà sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối trụ sạc

a) Chi phí tuân thủ trực tiếp

Doanh nghiệp phải rà soát hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng và kết quả thử nghiệm hiện có với các yêu cầu bắt buộc của QCVN. Nếu hồ sơ chưa bao phủ đầy đủ yêu cầu về an toàn, EMC, truyền thông hoặc yêu cầu riêng đối với DC, doanh nghiệp phải thực hiện thử nghiệm bổ sung. Trường hợp sản phẩm không đạt, doanh nghiệp phải thay đổi linh kiện, vỏ, cáp, đầu nối, thiết bị bảo vệ, bo mạch hoặc phần mềm và thử lại các nội dung bị ảnh hưởng.

Chi phí trực tiếp bao gồm:

- Chi phí kỹ thuật để đánh giá khoảng cách, lập tài liệu, chuẩn hóa model và cấu hình;

- Chi phí thiết kế lại, mua linh kiện, chế tạo mẫu và xác nhận thiết kế;

- Chi phí thử nghiệm trong nước hoặc nước ngoài;

- Chi phí chứng nhận theo phương thức áp dụng, đánh giá quá trình sản xuất hoặc đánh giá lô;

- Chi phí lấy mẫu, niêm phong, vận chuyển, lưu kho, bảo hiểm mẫu và thủ tục nhập/tái xuất mẫu;

- Chi phí dịch thuật báo cáo thử nghiệm, hướng dẫn, nhãn và tài liệu tiếng Việt;

- Chi phí công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy, quản lý hồ sơ và truy xuất;

- Chi phí kiểm soát thay đổi linh kiện, nhà cung cấp và phần mềm sau chứng nhận;

- Chi phí thu hồi, sửa chữa hoặc xử lý hàng hóa không phù hợp;

- Chi phí cơ hội do kéo dài thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

b) Chi phí thử nghiệm theo số liệu hồ sơ

Số liệu của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Phụ lục 2) cho thấy một số phép thử AC có chi phí từ 0,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng cho từng nội dung; tổng số học của các khoản có đơn giá, sau khi tránh cộng trùng ô gộp, khoảng 41 – 44,5 triệu đồng/mẫu. Khoản này mới bao gồm một phần chỉ tiêu có khả năng thử trong nước, chưa phải chi phí đánh giá hợp quy trọn gói.

| Nhóm chi phí thử nghiệm AC có số liệu | Mức ghi nhận trong hồ sơ |
| --- | --- |
| Bảo vệ chống điện giật | 2–3 triệu đồng |
| Giao diện điện dẫn | 1,5 triệu đồng |
| Bộ tiếp hợp | 0,5 triệu đồng |
| Cụm cáp | 1,5 triệu đồng |
| Một số phép thử kết cấu, IP, cách điện, tăng nhiệt, độ bền và bảo vệ quá tải | Từ 0,5 đến 4 triệu đồng/nội dung |
| Nhiễu dẫn cổng nguồn AC | 2 triệu đồng |
| Phát xạ cổng vỏ | 6 triệu đồng |
| Các phép thử miễn nhiễm được liệt kê | Tổng số học 18 triệu đồng |
| Tổng các khoản có đơn giá, không cộng trùng ô gộp | Khoảng 41 – 44,5 triệu đồng/mẫu |

Đối với DC, hiện nay chỉ có số liệu 2 triệu đồng cho một phần yêu cầu chung tại Mục 101.1; chưa có chi phí đầy đủ cho EMC, cách ly và truyền thông. Trụ DC công suất cao phải thử nghiệm ở nước ngoài theo khảo sát. Do đó, chi phí thực tế sẽ phụ thuộc báo giá, dải công suất, kích thước/khối lượng mẫu, tải thử, tiêu chuẩn và số lần thử lại. Báo cáo không sử dụng một tỷ lệ giả định để quy đổi vì không có căn cứ.

c) Lợi ích kinh tế

Việc có yêu cầu thống nhất giúp doanh nghiệp thiết kế sản phẩm ngay từ đầu theo một bộ yêu cầu rõ, giảm rủi ro bị từ chối ở giai đoạn dự án. Sản phẩm đã được chứng nhận có thể tăng độ tin cậy với chủ đầu tư, đơn vị điện lực, doanh nghiệp bảo hiểm và người tiêu dùng. Doanh nghiệp tuân thủ tốt được bảo vệ trước cạnh tranh không bình đẳng từ sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc hoặc giảm chi phí bằng cách cắt bỏ thiết bị bảo vệ.

Trong dài hạn, giảm sự cố có thể làm giảm chi phí bảo hành, thu hồi, bồi thường, xử lý khiếu nại, dừng mạng lưới và tổn thất uy tín. Cơ chế thừa nhận kết quả quốc tế làm giảm đáng kể tác động đối với sản phẩm đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn tương đương, nhất là khi năng lực trong nước chưa đầy đủ.

d) Tác động cạnh tranh

Chi phí cố định theo model có thể làm giảm số doanh nghiệp nhập khẩu lô nhỏ và làm tăng mức độ tập trung thị trường. Rủi ro này cao hơn nếu mỗi thay đổi nhỏ về linh kiện, màu sắc, giao diện hoặc phần mềm đều bị coi là model mới phải thử đầy đủ.

2. Tác động đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu và đơn vị quản lý trạm sạc

a) Trạm đầu tư mới

Đối với trạm mới, yêu cầu QCVN được tích hợp từ giai đoạn khảo sát và thiết kế. Chi phí tăng thêm gồm diện tích cho làn xe, ô sạc và khoảng thao tác; nền móng, thoát nước, bệ trụ; tủ điện, cáp, thiết bị bảo vệ; hệ thống nối đất, chống sét, PCCC; đo lường; giám sát, truyền thông; hồ sơ thiết kế, thử nghiệm và nghiệm thu.

Tuy nhiên, chi phí tăng thêm của trạm mới thường thấp hơn so với cải tạo vì thiết kế có thể tối ưu đồng bộ, tránh phá dỡ và lựa chọn ngay thiết bị phù hợp. Yêu cầu rõ cũng giúp chủ đầu tư dự toán đầy đủ, so sánh hồ sơ nhà thầu và giảm phát sinh trong quá trình nghiệm thu. Đối với dự án có trạm biến áp hoặc nhiều trụ DC, quản lý phụ tải có thể giúp giảm công suất đăng ký cực đại, tránh vận hành đồng thời toàn bộ trụ và hoãn một phần đầu tư mở rộng nguồn.

b) Trạm hiện hữu

Trạm hiện hữu chịu tác động lớn nhất. Sau rà soát, trạm có thể phải:

- Điều chỉnh vạch sơn, luồng xe, lối đi và vị trí thiết bị;

- Gia cố nền, thay bệ móng, bổ sung chống va chạm và giá treo cáp;

- Cải tạo thoát nước hoặc nâng bệ thiết bị;

- Thay tủ điện, cáp hoặc thiết bị đóng cắt không đủ khả năng chịu tải;

- Bổ sung RCD, SPD, ngắt điện khẩn cấp, nối đất, chống sét và bảo vệ chọn lọc;

- Bổ sung bình/tủ chữa cháy, nội quy, biển cảnh báo và thông tin hỗ trợ;

- Thay hoặc nâng cấp thiết bị đo, phần mềm tính cước và lưu trữ dữ liệu;

- Bổ sung quản lý phụ tải, giám sát, gateway, truyền thông hoặc an toàn thông tin;

- Lập lại bản vẽ hoàn công, sơ đồ một sợi, quy trình và hồ sơ bảo trì;

- Tạm dừng một phần hoặc toàn bộ trạm trong thời gian thi công, đo kiểm.

Tác động không chỉ là chi phí mua sắm mà còn là doanh thu bị mất, chi phí thuê mặt bằng trong thời gian dừng và rủi ro không thể cải tạo do hạn chế không gian. Vì vậy, điều khoản 24 tháng là cần thiết để chủ đầu tư phân kỳ hạng mục, ưu tiên an toàn cấp bách và bố trí vốn.

c) Chi phí mặt bằng và thiết kế

Quy định kích thước ô sạc, bề rộng làn xe, khoảng cách vật cản và lối đi có thể làm giảm số vị trí khai thác trên cùng khu đất. Tác động lớn tại trạm cải tạo ở đô thị, bãi xe hoặc cửa hàng hiện hữu.

d) Lợi ích đối với chủ đầu tư và đơn vị vận hành

Trạm được thiết kế đồng bộ có độ tin cậy cao hơn, giảm khả năng sự cố lan truyền làm dừng toàn trạm. Bảo vệ chọn lọc, giám sát và nhật ký giúp khoanh vùng lỗi, rút ngắn thời gian xử lý. Nối đất, RCD, SPD, ngắt điện khẩn cấp và bảo vệ chống ngập làm giảm xác suất, hậu quả tai nạn. Đo đếm và tính cước minh bạch giảm khiếu nại. Hồ sơ đầy đủ giúp chuyển giao vận hành, bảo trì, bảo hiểm và điều tra sự cố thuận lợi hơn.

3. Tác động đối với đơn vị vận hành, bảo trì và nhà cung cấp nền tảng

Đơn vị vận hành phải duy trì quy trình vận hành, xử lý sự cố, ngắt điện khẩn cấp, hỗ trợ người dùng và kế hoạch bảo trì. Các sự kiện thay thiết bị, cập nhật phần mềm, cảnh báo, sự cố và khiếu nại phải được ghi nhận, lưu trữ và truy xuất. Điều này làm tăng chi phí nhân sự, đào tạo, phần mềm quản lý bảo trì, lưu trữ và kiểm tra định kỳ.

Đối với trạm không có người trực, yêu cầu hỗ trợ từ xa, giám sát và cảnh báo có thể cần trung tâm vận hành. Đơn vị phần mềm phải bảo đảm phân quyền, nhật ký thao tác, đồng bộ thời gian, sao lưu, quản lý phiên bản và khôi phục khi mất kết nối. Chi phí thường xuyên gồm phí viễn thông, máy chủ hoặc dịch vụ đám mây, bản quyền, giám sát an toàn mạng và xử lý lỗ hổng.

4. Tác động đối với đơn vị điện lực, quản lý lưới và điều độ

Phụ tải sạc nhanh có công suất lớn và biến động theo thời gian. Yêu cầu tính toán phụ tải, hệ số đồng thời, chất lượng điện năng, hệ số công suất, bảo vệ, đo đếm và quản lý phụ tải giúp đơn vị điện lực đánh giá chính xác hơn ảnh hưởng của trạm. Khả năng giới hạn công suất tại điểm đấu nối và điều chỉnh phụ tải có thể giảm quá tải cục bộ, hạn chế nâng cấp lưới chỉ để đáp ứng đỉnh ngắn hạn và hỗ trợ vận hành hệ thống.

Đơn vị điện lực phát sinh chi phí thẩm tra đấu nối, kiểm tra kỹ thuật, cấu hình đo đếm, kết nối dữ liệu và phối hợp thử nghiệm.

5. Tác động đối với tổ chức thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định và đo lường

Nhu cầu thử nghiệm, chứng nhận và kiểm định tăng, tạo thị trường cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp. Các tổ chức trong nước có động lực đầu tư tải điện tử, nguồn công suất lớn, thiết bị EMC, buồng môi trường, hệ thống đo và nhân lực. Tuy nhiên, chi phí đầu tư lớn trong khi số mẫu ban đầu chưa chắc ổn định; việc yêu cầu toàn bộ phép thử phải thực hiện trong nước ngay có thể tạo nút thắt.

Cơ chế thừa nhận kết quả nước ngoài giảm áp lực và hỗ trợ thương mại, nhưng tổ chức chứng nhận phải đánh giá đúng phạm vi công nhận, phiên bản tiêu chuẩn, model, nhà máy và cấu hình. Việc chỉ dựa vào dấu CE mà không xem báo cáo thử nghiệm cụ thể là không đủ; ngược lại, yêu cầu thử lại toàn bộ dù báo cáo đã tương đương sẽ tăng chi phí không cần thiết.

Đối với đo lường, thiết bị tính tiền phải đáp ứng pháp luật về phương tiện đo. Tổ chức kiểm định/hiệu chuẩn cần có năng lực phù hợp với dải dòng, điện áp, phương thức đo và phần mềm. Lịch kiểm định và trách nhiệm khi module đo được cập nhật phải thống nhất với pháp luật đo lường, không lặp quy trình trong QCVN.

6. Tác động đối với người sử dụng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Người sử dụng được hưởng lợi trực tiếp từ giảm nguy cơ điện giật, cháy, vấp ngã, hư hỏng phương tiện và sai lệch thanh toán. Việc công khai trạng thái, kWh, thời gian, đơn giá, phí dịch vụ, tổng tiền và thông tin hỗ trợ giúp người dùng so sánh, kiểm soát giao dịch và phản ánh sự cố. Cáp và đầu nối được bảo trì tốt làm giảm nguy cơ hư hỏng cổng sạc trên xe.

Chi phí tuân thủ có thể được doanh nghiệp phân bổ vào giá dịch vụ. Trong ngắn hạn, một số trạm cũ có thể tạm dừng để cải tạo, làm giảm số điểm sạc sẵn có. Tuy nhiên, chất lượng và độ tin cậy cao hơn có thể giảm thời gian tìm trạm hỏng hoặc giao dịch lỗi. Cơ quan quản lý cần theo dõi cả giá dịch vụ, số điểm dừng hoạt động và phản ánh người tiêu dùng để đánh giá tác động thực tế.

7. Tác động xã hội, an toàn và sức khỏe

Lợi ích xã hội cốt lõi là phòng ngừa tổn thất tính mạng, sức khỏe và tài sản. Trạm sạc đặt tại khu vực công cộng có nhiều người tiếp cận, thường hoạt động không có người trực và chịu mưa, nắng, ngập, va chạm. Yêu cầu tối thiểu về bảo vệ, ngắt khẩn cấp, PCCC, chiếu sáng, cảnh báo và hỗ trợ khẩn cấp góp phần giảm xác suất và mức độ nghiêm trọng của sự cố.

Dự thảo không tạo tác động phân biệt trực tiếp theo giới. Tuy nhiên, chiếu sáng, camera, hỗ trợ khẩn cấp và bố trí an toàn có lợi cho người đi một mình ban đêm, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có hạn chế vận động. QCVN nên bổ sung hoặc viện dẫn tiêu chí tiếp cận cho người khuyết tật, gồm không gian xe lăn, độ cao thao tác, khoảng với tới đầu nối, độ tương phản biển báo và cáp không cản lối.

8. Tác động môi trường và sử dụng năng lượng

QCVN hỗ trợ gián tiếp việc phát triển xe điện bằng cách nâng độ tin cậy của hạ tầng sạc. Yêu cầu về hiệu suất, quản lý phụ tải và tích hợp nguồn tái tạo, hệ thống lưu trữ có thể giảm tổn thất, dịch chuyển phụ tải và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không nên quy toàn bộ lợi ích giảm phát thải của xe điện cho QCVN, vì việc ban hành quy chuẩn chỉ là một trong nhiều điều kiện ảnh hưởng đến lựa chọn phương tiện.

Tác động bất lợi gồm phế thải điện tử, cáp, tủ điện và vật liệu xây dựng phát sinh khi cải tạo. Để giảm tác động, cần cho phép nâng cấp bộ phận và thử nghiệm bổ sung thay vì thay toàn bộ thiết bị còn an toàn; quản lý thiết bị loại bỏ theo pháp luật môi trường. Hệ thống giám sát và làm mát cũng tiêu thụ điện, nên cấu hình phải tương xứng quy mô.

9. Tác động an toàn thông tin, dữ liệu và thanh toán

Trạm kết nối mạng, điều khiển từ xa và thanh toán điện tử có thể bị truy cập trái phép, thay đổi giá, dừng sạc, làm sai dữ liệu, xâm phạm thông tin người dùng hoặc tác động đến phụ tải. Yêu cầu tài khoản, phân quyền, nhật ký, sao lưu, đồng bộ thời gian và xử lý sự cố là cần thiết. Tuy nhiên, nghĩa vụ phải rõ theo kết quả bảo vệ và phù hợp pháp luật dữ liệu; không thu thập dữ liệu vượt quá mục đích quản lý.

Thông tin kỹ thuật phục vụ cơ quan quản lý cần được tách khỏi dữ liệu cá nhân/giao dịch. Việc yêu cầu kết nối với hệ thống quản lý nhà nước chỉ thực hiện khi có căn cứ, tiêu chuẩn dữ liệu, cơ chế bảo mật và phân định trách nhiệm. Nếu chưa có hệ thống tiếp nhận, QCVN không nên làm phát sinh đầu tư giao diện chưa sử dụng.

10. Tác động đối với cơ quan quản lý nhà nước

Cơ quan quản lý phát sinh nhiệm vụ hướng dẫn, đào tạo, chỉ định và giám sát tổ chức đánh giá sự phù hợp, kiểm tra hàng nhập khẩu, hậu kiểm thị trường và trạm, phối hợp xử lý sự cố. Trong 24 tháng đầu, khối lượng công việc tăng do doanh nghiệp yêu cầu giải thích, trạm tự rà soát và tổ chức khắc phục.

Lợi ích là có cơ sở kỹ thuật thống nhất, giảm cách hiểu khác nhau giữa địa phương, nâng hiệu quả kiểm tra và khả năng truy trách nhiệm. Để tránh tăng biên chế hoặc thủ tục không cần thiết, nên sử dụng hồ sơ điện tử, kiểm tra dựa trên rủi ro, tích hợp với quy trình điện lực/PCCC/đo lường hiện có và không tạo giấy phép trạm mới nếu pháp luật không quy định.

11. Ma trận tác động theo nhóm đối tượng

| Nhóm chịu tác động | Nghĩa vụ/chuyển biến chính | Chi phí chủ yếu | Lợi ích chủ yếu | Mức tác động định tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhà sản xuất trụ sạc | Thiết kế phù hợp; thử nghiệm; chứng nhận; quản lý thay đổi | Kỹ thuật, mẫu, thử nghiệm, chứng nhận, duy trì | Uy tín, giảm sự cố, thị trường chất lượng | Cao đối với model chưa có hồ sơ; trung bình với model đã theo IEC |
| Nhà nhập khẩu/phân phối | Hồ sơ, kiểm tra chất lượng, nhãn, công bố hợp quy | Thử nghiệm bổ sung, logistics, tồn kho | Loại bỏ hàng kém chất lượng, tăng niềm tin | Cao với lô nhỏ/nhiều model |
| Chủ đầu tư trạm mới | Thiết kế đồng bộ, đấu nối, nghiệm thu | CapEx hệ thống điện, mặt bằng, PCCC, giám sát | Giảm phát sinh, vận hành ổn định | Trung bình đến cao tùy quy mô |
| Chủ trạm hiện hữu | Rà soát 6 tháng, khắc phục 24 tháng | Khảo sát, cải tạo, dừng kinh doanh | Giảm rủi ro, kéo dài vận hành an toàn | Cao, đặc biệt trạm cải tạo |
| Đơn vị thiết kế/thi công | Cập nhật tiêu chí, hồ sơ, đo kiểm | Đào tạo, công cụ, trách nhiệm nghề nghiệp | Chuẩn hóa dịch vụ, tăng nhu cầu | Trung bình |
| Đơn vị vận hành | Quy trình, bảo trì, dữ liệu, báo cáo | O&M, nhân sự, phần mềm, viễn thông | Giảm downtime, truy xuất tốt | Trung bình, liên tục |
| Điện lực/điều độ | Đấu nối, giám sát, DR theo phân cấp | Nhân lực, đo đếm, tích hợp | Quản lý phụ tải, chất lượng điện | Trung bình; cao với trạm lớn |
| Tổ chức thử nghiệm/chứng nhận | Mở rộng năng lực, đánh giá/thừa nhận | Đầu tư thiết bị, công nhận, nhân lực | Tăng nhu cầu dịch vụ | Cao về đầu tư ban đầu |
| Tổ chức đo lường | Kiểm định/hiệu chuẩn | Thiết bị chuẩn, nhân lực | Thị trường dịch vụ, minh bạch | Trung bình |
| Người sử dụng | Tuân thủ hướng dẫn, có thể trả giá cao hơn | Giá dịch vụ gián tiếp | An toàn, minh bạch, tin cậy | Tích cực là chủ yếu |
| Cơ quan quản lý | Hướng dẫn, hậu kiểm, phối hợp | Ngân sách, nhân lực, hệ thống thông tin | Công cụ quản lý thống nhất | Cao trong giai đoạn đầu |
| Cộng đồng lân cận | Thay đổi mặt bằng/giao thông | Bất tiện tạm thời khi thi công | Giảm cháy nổ, tổ chức giao thông tốt | Tích cực dài hạn |

VII. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA LỘ TRÌNH 06/12/24 THÁNG

1. Thời điểm có hiệu lực

Thời điểm 01 tháng 7 năm 2027 tạo khoảng chuẩn bị cho doanh nghiệp, tổ chức đánh giá sự phù hợp và cơ quan quản lý.

2. Thời hạn 12 tháng đối với trụ sạc đã sản xuất, nhập khẩu hoặc lưu thông

Thời hạn này giúp doanh nghiệp xử lý hàng tồn, tránh buộc tiêu hủy hoặc tái xuất ngay.

Tuy nhiên, cần kiểm soát nguy cơ sản xuất, nhập khẩu dồn trước ngày hiệu lực và đưa thiết bị chưa đáp ứng vào trạm mới trong suốt thời gian chuyển tiếp. Để giải quyết vấn đề này, cần xác định bằng chứng về thời điểm sản xuất, nhập khẩu hoặc lưu thông; yêu cầu duy trì hồ sơ nguồn gốc; quy định hàng tồn sau 12 tháng không tiếp tục lưu thông/lắp đặt, trừ trường hợp được đánh giá phù hợp. Thiết bị lắp đặt trong chuyển tiếp chỉ được sử dụng đến hết vòng đời nếu không có nguy cơ mất an toàn và không làm trạm vi phạm yêu cầu bắt buộc.

3. Thời hạn 06 tháng rà soát trạm đang vận hành

Rà soát trong 06 tháng là cần thiết để hình thành bức tranh tuân thủ và ưu tiên đầu tư. Việc rà soát chủ yếu do chủ trạm thực hiện và chịu trách nhiệm, kết hợp hậu kiểm.

4. Thời hạn 24 tháng khắc phục trạm hiện hữu

Thời hạn 24 tháng cho phép lập dự toán, lựa chọn nhà thầu, đặt thiết bị, bố trí dừng trạm và phân kỳ vốn. Trình tự bao gồm :

- Xử lý ngay điện giật, cháy, ngập, cáp/đầu nối hỏng, đo lường sai và lỗi điều khiển nguy hiểm;

- Khắc phục thiết bị bảo vệ, nối đất, ngắt khẩn và PCCC;

- Khắc phục mặt bằng, nền, thoát nước, va chạm và biển báo;

- Nâng cấp đo lường, giám sát, dữ liệu và quản lý phụ tải theo quy mô;

- Hoàn thiện hồ sơ, quy trình, đào tạo và bảo trì.

Trường hợp không thể đáp ứng do hạn chế mặt bằng, chủ trạm phải áp dụng giải pháp tương đương được thiết kế, đánh giá và lưu hồ sơ; nếu không thể bảo đảm mức an toàn tối thiểu phải dừng hạng mục liên quan.

5. Trạm đang thi công

Việc yêu cầu cập nhật trước nghiệm thu bảo đảm công trình mới không trở thành trạm phải cải tạo ngay. Tuy nhiên, chủ đầu tư có thể đã ký hợp đồng, mua thiết bị hoặc hoàn thành nền móng. Cần cho phép đánh giá khoảng cách và giải pháp tương đương đối với phần đã thi công, nhưng không miễn yêu cầu an toàn cốt lõi. Chi phí phát sinh cần được xử lý theo hợp đồng giữa các bên.

6. Hồ sơ thử nghiệm, chứng nhận đã có

Cho phép sử dụng hồ sơ cũ giúp giảm thử nghiệm lặp lại. Tổ chức chứng nhận cần lập bảng đối chiếu giữa tiêu chuẩn đã thử và QCVN; chỉ thử bổ sung nội dung thiếu hoặc bị ảnh hưởng bởi thay đổi cấu hình. Hồ sơ phải xác định đúng model, phiên bản, nhà máy, linh kiện chính và phần mềm ảnh hưởng an toàn. Việc báo cáo thử nghiệm còn hiệu lực được xem xét theo nội dung và khả năng truy xuất, không chỉ theo tên chứng chỉ.

VIII. RỦI RO TRONG THỰC THI VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

1. Rủi ro thiếu năng lực thử nghiệm

Nếu yêu cầu thử đầy đủ trong nước trong khi chưa có năng lực, hàng hóa có thể bị chậm và chi phí tăng. Biện pháp là vận hành cơ chế thừa nhận kết quả nước ngoài; công khai tiêu chí, danh sách tổ chức được chấp nhận; cho phép thử bổ sung; thúc đẩy đầu tư phòng thử nghiệm trong nước theo nhu cầu thực tế.

2. Rủi ro áp dụng đồng loạt yêu cầu của trạm lớn cho trạm nhỏ

Máy chủ, dự phòng kép, kết nối điều độ, camera và quản lý phụ tải có thể quá mức với trạm nhỏ. Biện pháp là phân loại theo tổng công suất, cấp điện áp, số cổng, có/không có người trực và mức độ công cộng; quy định yêu cầu cơ bản cho mọi trạm, yêu cầu nâng cao cho trạm lớn.

3. Rủi ro chồng chéo thủ tục

QCVN liên quan PCCC, xây dựng, điện lực, đo lường, dữ liệu và thanh toán. Biện pháp là không yêu cầu nộp lại tài liệu đã được cơ quan chuyên ngành xác nhận; quy định rõ hồ sơ lưu tại chủ trạm; chia sẻ kết quả; không tạo thủ tục cấp phép mới trong Thông tư nếu chưa có căn cứ.

4. Rủi ro yêu cầu mơ hồ hoặc không kiểm chứng được

Các cụm từ “quy mô lớn”, “sẵn sàng kết nối”, “xem xét lắp đặt”, “khi có yêu cầu” hoặc “tương thích với mọi phương tiện hợp pháp” làm phát sinh cách hiểu khác nhau. Biện pháp là chuyển thành tiêu chí định lượng, điều kiện kích hoạt hoặc nội dung khuyến khích tách khỏi yêu cầu bắt buộc.

5. Rủi ro công nghệ nhanh lạc hậu

Quy định cấu hình máy chủ, máy in hoặc giao thức cụ thể có thể cản trở điện toán đám mây và đổi mới. Biện pháp là quy định chức năng, hiệu năng, an toàn và khả năng trao đổi dữ liệu; cho phép nhiều giải pháp kỹ thuật tương đương; định kỳ rà soát QCVN.

6. Rủi ro tăng tập trung thị trường

Chi phí chứng nhận theo model có thể loại doanh nghiệp nhỏ. Biện pháp là nhóm họ sản phẩm, mẫu đại diện, công nhận kết quả quốc tế, công khai chi phí/thời gian, hỗ trợ hướng dẫn và tránh yêu cầu thử lại không cần thiết.

7. Rủi ro không thống nhất điều khoản chuyển tiếp

Quyền dùng trụ cũ đến hết vòng đời có thể xung đột nghĩa vụ cải tạo trạm. Biện pháp là quy định rõ thiết bị cũ chỉ được tiếp tục dùng khi bảo đảm an toàn và tương thích với biện pháp khắc phục của trạm; xác định hồ sơ chứng minh thời điểm, vòng đời và trạng thái an toàn.

8. Rủi ro an toàn thông tin và dữ liệu

Kết nối điều khiển có thể bị tấn công, trong khi thu thập dữ liệu quá mức xâm phạm riêng tư. Biện pháp là phân quyền tối thiểu, xác thực, nhật ký, cập nhật có kiểm soát, sao lưu, ứng phó sự cố, phân tách mạng; giới hạn dữ liệu theo mục đích và pháp luật.

9. Rủi ro thiếu nguồn lực hậu kiểm

Số lượng trạm lớn, phân tán; kiểm tra toàn bộ không khả thi. Biện pháp là xây dựng hồ sơ điện tử, kiểm tra theo rủi ro, ưu tiên trạm công suất lớn, trạm có sự cố, phản ánh người dùng hoặc hồ sơ không đầy đủ; phối hợp giữa Sở Công Thương, điện lực và cơ quan chuyên ngành.

XI. KẾT LUẬN

Việc ban hành QCVN về trụ sạc và trạm sạc xe điện là cần thiết trong bối cảnh thị trường và hạ tầng sạc phát triển nhanh, trong khi yêu cầu quản lý còn phân tán. Phương án tích hợp kiểm soát đầy đủ hơn rủi ro từ thiết bị, hệ thống điện, mặt bằng, đo lường, dữ liệu và vận hành so với giữ nguyên hiện trạng hoặc chỉ quản lý sản phẩm.

QCVN làm phát sinh chi phí thử nghiệm, chứng nhận, cải tiến sản phẩm, đầu tư/cải tạo trạm và chi phí vận hành. Tác động tập trung ở doanh nghiệp có nhiều model, lô nhỏ, trạm hiện hữu và trạm công suất lớn. Tuy nhiên, lợi ích về an toàn tính mạng, tài sản, độ tin cậy, chất lượng điện, minh bạch giao dịch và hiệu quả quản lý có tính dài hạn và đáng kể. Điều khoản chuyển tiếp 06/12/24 tháng là công cụ quan trọng để phân kỳ chi phí và ưu tiên xử lý nguy cơ cấp bách.

Trên cơ sở tham khảo quy định của các nước, thực tiễn của Việt Nam việc xây dựng QCVN về trụ sạc, trạm sạc xe điện là rất cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn, sức khoẻ, tài sản người dân. Nâng cao tính trách nhiệm của doanh nghiệp, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh trên thị trường./.

PHỤ LỤC 1

Đánh giá, khảo sát thực trạng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

I. Tập đoàn Vinfast

1. Loại trụ sạc AC

| TT | Model và tên sản phẩm | Nhà sản xuất | Số lượng sản xuất, nhập khẩu | Loại (Xách tay/Treo tường/Cố định) | Tiêu chuẩn áp dụng và Phương thức chứng nhận | Công suất | Mã HS | Hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ sạc treo tường AC 7.4kW 3 model: ECHA7K402301X651 ECHA7K402301X652 ECHA7K402301X653 | VINFAST | 5,291 | Treo tường | EN IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61851-21-2:2021 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 | AC7.4kW | 85371099 | ECHA7K402301X651: Đã đưa ra thị trường, chưa có chứng nhận CE ECHA7K402301X652: Đã đưa ra thị trường, đã có chứng nhận CE ECHA7K402301X653: Đã đưa ra thị trường, đã có chứng nhận CE |
| 2 | Bộ sạc xách tay AC3.5kW ECPA3K502301X661 | VINFAST | 12,302 | Xách tay | EN 62752:2016+A1 EN IEC 61000-6-1: 2019 EN 61000-6-3: 2007+A1 EN IEC 61851-21-2: 2021 IEC 61851-21-2: 2018 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 | AC3.5kW | N/A | Sản phẩm đã đưa ra thị trường; Có chứng nhận phù hợp TCVN trước đó (hiện tại ngừng duy trì); Có chứng nhận CE |
| 3 | Trạm sạc ô tô điện AC 11kW ECSA11K02201X551 ECSA11K02201X552 | VINFAST | 3103 | Cố định | EN IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61851-21-2:2021 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 | AC11kW | 85371099 | ECSA11K02201X551: Đã đưa ra thị trường; Có chứng nhận phù hợp TCVN trước đó (hiện tại ngừng duy trì); Không đáp ứng chứng nhận CE ECSA11K02201X552: Đang thiết kế và đi lấy chứng nhận CE |
| 4 | Thiết bị sạc AC22kw 51038627 | Chargecore | 5186 | Cố định | EN IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61851-21-2:2021 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 | AC22kW | 85371099 |  |
| 5 | Thiết bị sạc AC7,4KW | Chargecore | 2500 | Cố định | EN IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61851-21-2:2021 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 | AC7.4kW | 85371099 |  |
| 6 | Thiết bị sạc AC22kw 51037941 | Starcharge | 1253 | Cố định | EN IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61851-21-2:2021 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 | AC22kW | 85371099 |  |

2. Loại trụ sạc DC

| TT | Model và tên sản phẩm | Nhà sản xuất | Số lượng sản xuất, nhập khẩu | Loại (Xách tay/Treo tường/Cố định) | Tiêu chuẩn áp dụng và Phương thức chứng nhận | Công suất | Mã HS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm sạc ô tô điện DC 30kW ECSD30K05001X541 | VINFAST | 1,000 | Cố định | IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-21-2 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 | DC30kW | 85044090 |
| 2 | Trạm sạc ô tô điện DC 60kW ECSD60K05002X551 | VINFAST | 570 | Cố định | IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-21-2 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 | DC60kW | 85044090 |
| 3 | DC Portable 3kW ECPD3K004001X411 ECPD3K004001X412 | VINFAST | 2,133 | Xách tay | IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-21-2 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 | DC3kW | 85044090 |
| 4 | Trụ sạc DC60kW 51036964 | Chargecore | 3,146 | Cố định | IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-21-2 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 | DC60kW | 85044090 |
| 5 | Thiết bị sạc DC80kW 51037938 | Chargecore | 500 | Cố định | IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-21-2 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 | DC80kW | 85044090 |
| 6 | Thiết bị sạc DC120kW 51037939 | Chargecore | 640 | Cố định | IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-21-2 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 | DC120kW | 85044090 |
| 7 | Thiết bị sạc DC150kW 51036965 | Chargecore | 5 | Cố định | IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-21-2 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 | DC150kW | 85044090 |
| 8 | Trụ sạc DC60kW 51029297 | Starcharge | 4,029 | Cố định | IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-21-2 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 | DC60kW | 85044090 |
| 9 | Thiết bị sạc DC30kW 51037942 | Starcharge | 180 | Cố định | IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-21-2 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 | DC30kW | 85044090 |
| 10 | Thiết bị sạc DC120kW 51038626 | Starcharge | 365 | Cố định | IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-21-2 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 | DC120kW | 85044090 |
| 11 | Thiết bị sạc DC150kW 51029298 | Starcharge | 687 | Cố định | IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-21-2 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 | DC150kW | 85044090 |
| 12 | Thiết bị sạc Nova DC300kW + thiết bị share công suất 51029299 | Starcharge | 231 | Cố định | IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-21-2 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 | DC300kW | 85044090 |
| 13 | Thiết bị sạc DC180kW 51041108 | Starcharge | 7 | Cố định | IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-21-2 Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 | DC180kW | 85044090 |

II. Công ty Mercedes Benz Việt Nam

III. Tập đoàn Thành Công (Huyndai, Kia)

| TT | Model và tên sản phẩm | Nhà sản xuất | Loại | Tiêu chuẩn áp dụng và Phương thức chứng nhận | Mã HS | Năng lực, chi phí và thời gian thử nghiệm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Thử nghiệm | Chi phí (triệu) | Thời gian (h) |
| 1. | Bender Charge point Berlin | Bender | Xách tay Treo tường x Cố định | Tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến chứng nhận CE (RED, ISO61581) Approval of German Callibration Law (Eichrecht) | 85044030 | 1. Yêu cầu về an toàn |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Bảo vệ chống điện giật tại Điều 8 TCVN 13078-1:2020. | Có |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | - Giao diện điện dẫn tại Điều 9 TCVN 13078-1:2020 | Có |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | - Bộ tiếp hợp tại Điều 10 TCVN 13078-1:2020 | Có |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | - Cụm cáp tại Điều 11 TCVN 13078-1:2020 | Có |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | - Kết cấu đối với trụ sạc xe điện cấp điện cho xe điện tại Điều 12 TCVN 13078-1:2020 | Có |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | - Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn mạch tại Điều 13 TCVN 13078-1:2020 | Có |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 2. Yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Phát xạ tại Điều 6 của TCVN 13078-21-2:2020 | Có |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  | - Miễn nhiễm tại Điều 5 của TCVN 13078-21-2:2020 | Có |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 3. Yêu cầu về truyền thông |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Truyền thông tại Điều 7 TCVN 13078-1:2020 | Có |  | 12 |

PHỤ LỤC 2

Đánh giá năng lực thử nghiệm trong nước

Hiện nay chưa có phòng thử nghiệm của Việt Nam thực hiện thử nghiệm được đầy đủ các chỉ tiêu của dự thảo QCVN được xây dựng.

I. Năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1

1. Trụ sạc xe điện AC

| Năng lực, chi phí và thời gian thử nghiệm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nội dung | Năng lực (có/không) | Chi phí (triệu) | Thời gian Ngày làm việc |
| 1. Yêu cầu về an toàn |  |  |  |
| Bảo vệ chống điện giật tại Điều 8 TCVN 13078-1:2020. | Có | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 |
| - Cấp bảo vệ chống tiếp cận đến các phần mang điện nguy hiểm |  |  |  |
| - Năng lượng tích trữ |  |  |  |
| - Bảo vệ sự cố |  |  |  |
| - Dây nối bảo vệ |  |  |  |
| - Thiết bị bảo vệ dòng dư |  |  |  |
| - Yêu cầu về an toàn đối với các mạch báo hiệu giữa EV và thiết bị cấp điện cho EV |  |  |  |
| - Biến áp cách ly |  |  |  |
| Giao diện điện dẫn tại Điều 9 TCVN 13078-1:2020 | Có | 1,5 | 0,5 ~ 1 |
| - Mô tả chức năng của các phụ kiện tiêu chuẩn |  |  |  |
| - Mô tả chức năng của giao diện cơ bản |  |  |  |
| - Mô tả chức năng của giao diện chung |  |  |  |
| - Mô tả chức năng của giao diện điện một chiều |  |  |  |
| - Bản mô tả chức năng của giao diện kết hợp |  |  |  |
| - Hệ thống đi dây cố định của dây trung tính |  |  |  |
| - Bộ tiếp hợp tại Điều 10 TCVN 13078-1:2020 | Có | 0,5 | 0,5 |
| - Cụm cáp tại Điều 11 TCVN 13078-1:2020 | Có | 1,5 | 0,5 ~ 1 |
| - Thông số đặc trưng về điện |  |  |  |
| - Khả năng chịu điện môi |  |  |  |
| - Yêu cầu về kết cấu |  |  |  |
| - Kích thước cáp |  |  |  |
| - Cơ cấu giảm sức căng |  |  |  |
| - Phương tiện quản lý và phương tiện bảo quản các cụm cáp |  |  |  |
| - Kết cấu đối với trụ sạc xe điện cấp điện cho xe điện tại Điều 12 TCVN 13078-1:2020 |  |  |  |
| - Đặc tính của cơ cấu đóng cắt cơ khí | Có Ngoại trừ 12.2.5; 12.2.6 | 0,5 | 0,5 |
| - Khe hở không khí và chiều dài đường rò | Có | 0,5 | 0,5 |
| - Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP) | Có | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 |
| - Điện trở cách điện | Có | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 |
| - Dòng điện chạm | Có Khách hàng cần cung cấp tải và vận hành trụ sạc hoạt động ở công suất ra danh định | 0,5 |  |
| - Điện áp chịu thử xoay chiều | Có | 1 ~ 1,5 | 0,5 |
| - Khả năng chịu thử điện môi xung |  |  |  |
| - Độ tăng nhiệt | Có Khách hàng cần cung cấp tải và vận hành trụ sạc hoạt động ở công suất ra danh định | 2 | 1 ~ 2 |
| - Thử nghiệm chức năng nóng ẩm | Một phần Chỉ đáp ứng thử chu kỳ nóng ẩm: (40 ± 3) °C 95% RH Không đáp ứng phần kiểm tra chức năng | -- | 6~7 (Lắp trong nhà) 12~13 (Lắp ngoài trời) |
| - Thử nghiệm chức năng nhiệt độ nhỏ nhất | Một phần Chỉ đáp ứng thử lạnh ở -5°C đối với loại lắp trong nhà Không đáp ứng phần kiểm tra chức năng | -- | 1~2 |
| - Độ bền cơ | Có | 0,5 | 0,5 ~ 1 |
| - Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn mạch tại Điều 13 TCVN 13078-1:2020 | Có Ngoại trừ 13.3 | 0,5 | 0,5 ~ 1 |
| 2. Yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) | Khách hàng cần cung cấp kèm theo tải |  |  |
| Phát xạ tại Điều 6 của TCVN 13078-21-2:2020 | Chỉ đáp ứng thử EMC đối với Bộ sạc Mode 1 |  |  |
| 6.2.2 – Dòng điện hài | Không |  |  |
| 6.2.3 – Thăng giáng điện áp và nháy | Không |  |  |
| 6.3.2 – Nhiễu dẫn tại cổng nguồn vào AC | Có Đáp ứng thử AC 1pha đến 16A | 2 | 1 |
| 6.3.4 –Nhiễu dẫn tại cổng mạng có dây hoặc cổng điều khiển/tín hiệu | Không |  |  |
| 6.3.5 – Cổng vỏ | Có Đáp ứng thử AC 1pha đến 16A | 6 | 2 |
| Phục lục B. Bức xạ (2 kHz đến 185 kHz theo MIL-STD-461F:2007) | Không |  |  |
| Miễn nhiễm tại Điều 5 của TCVN 13078-21-2:2020 | Chỉ đáp ứng thử EMC đối với Bộ sạc Mode 1 |  |  |
| Phóng tĩnh điện (Vỏ) IEC 61000-4-2:2008 |  | 2 | 7 |
| Miễn nhiễm bức xạ (Vỏ) IEC 61000-4-3:2010 |  | 6 |  |
| Trường điện từ (Vỏ) IEC 61000-4-8:2009 |  | 2 |  |
| Quá độ nhanh (Nguồn vào AC) IEC 61000-4-4:2010 |  | 2 |  |
| Đột biến (Nguồn vào AC) IEC 61000-4-5:2014 |  | 2 |  |
| Miễn nhiễm dẫn (nguồn vào AC) IEC 61000-4-6:2013 |  | 2 |  |
| Sụt áp và ngắt quãng (Nguồn vào AC) IEC 61000-4-11:2004 |  | 2 |  |
| 3. Yêu cầu về truyền thông |  |  |  |
| Truyền thông tại Điều 7 TCVN 13078-1:2020 | Không |  |  |

2. Trụ sạc xe điện DC

| Năng lực, chi phí và thời gian thử nghiệm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nội dung | Năng lực (có/không) | Chi phí (triệu) | Thời gian (h) |
| 1. Yêu cầu về an toàn |  |  |  |
| Bảo vệ chống điện giật tại Điều 8 TCVN 13078-1:2020. | Xem mục này của trụ sạc AC Khách hàng cần cung cấp kèm theo tải và vận hành trụ sạc hoạt động ở công suất ra danh định Phòng thử nghiệm cung cấp nguồn chuẩn và phương tiện đo, thử nghiệm. |  |  |
| Giao diện điện dẫn tại Điều 9 TCVN 13078-1:2020 |  |  |  |
| Bộ tiếp hợp tại Điều 10 TCVN 13078-1:2020 |  |  |  |
| Cụm cáp tại Điều 11 TCVN13078-1:2020 |  |  |  |
| Kết cấu đối với trụ sạc xe điện cấp điện cho xe điện tại Điều 12 TCVN 13078-1:2020 |  |  |  |
| Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn mạch tại Điều 13 TCVN 13078-1:2020 |  |  |  |
| 2. Yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) |  |  |  |
| Phát xạ tại Điều 6 của TCVN 13078-21-2:2020 | Không |  |  |
| Miễn nhiễm tại Điều 5 của TCVN 13078-21-2:2020 | Không |  |  |
| 3. Yêu cầu về truyền thông |  |  |  |
| Truyền thông tại Điều 7 TCVN 13078-1:2020 | Không |  |  |
| 4. Yêu cầu bổ sung tại TCVN 13078-23:2020 (IEC 61851-23:2014) |  |  |  |
| Mục 101: Yêu cầu cụ thể đối với trụ sạc điện một chiều cho EV |  |  |  |
| - Mục 101.1 Quy định chung | Có Ngoại trừ 101.1.5 | 2 | 1~3 |
| - Mục 101.2 Yêu cầu cụ thể đối với các hệ thống cách ly | Không |  |  |
| Mục 102: Truyền thông giữa EV và trụ sạc điện một chiều cho EV | Không |  |  |

Riêng Tập đoàn VINFAST đã đầu tư một số hạng mục phòng thử nghiệm trụ sạc xe điện tại Việt Nam, tuy nhiên chỉ thử nghiệm được một số chỉ tiêu cho sản phẩm trụ sạc xe điện xách tay (đi kèm theo ô tô điện) và treo tường còn lại vẫn phải mang sản phẩm ra nước ngoài thử nghiệm, phòng thử nghiệm của VINFAST chưa được công nhận theo TCVN ISO 17025. Đối với trụ sạc xe điện một chiều công suất cao (trụ sạc DC), 100% sản phẩm đều phải thử nghiệm ở nước ngoài.

Tất cả các sản phẩm trụ sạc xe điện được sản xuất ở Trung Quốc và được các phòng thử nghiệm của Trung Quốc (TUV Thượng Hải, TUV Quảng Châu…) thử nghiệm.

Để giải quyết vấn đề trên, theo thông lệ quốc tế, dự thảo QCVN đã đưa ra  phương án thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức nước ngoài trên các mức độ ưu tiên như sau:

- Tổ chức chứng nhận xem xét và thừa nhận các kết quả đánh giá sự phù hợp do các tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài đã được Việt Nam thừa nhận trong khuôn khổ các hiệp định, thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau mà Việt Nam đã ký kết.

- Tổ chức chứng nhận có thể ký kết thỏa thuận thừa nhận kết quả thử nghiệm hoặc sử dụng tổ chức thử nghiệm nước ngoài có đủ năng lực thực hiện các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn này nếu tổ chức thử nghiệm đó có đủ năng lực và được công nhận theo các quy định tại tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 trong phạm vi thừa nhận.

Việc ký kết thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau phải được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp.

- Tổ chức chứng nhận có thể xem xét sử dụng kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm nước ngoài để phục vụ chứng nhận. Tổ chức thử nghiệm nước ngoài có kết quả thử nghiệm được sử dụng phải được các tổ chức công nhận là thành viên của APAC hoặc ILAC công nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Phạm vi được công nhận của tổ chức thử nghiệm nước ngoài phải bao gồm các tiêu chuẩn và sản phẩm nêu trong kết quả thử nghiệm được sử dụng.

- Định kỳ hằng năm, tổ chức chứng nhận phải gửi báo cáo về việc thừa nhận, sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp đến cơ quan có thẩm quyền để theo dõi và quản lý. Khi cần thiết cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức kiểm tra việc thừa nhận, sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp.