BẢNG SO SÁNH, ĐỐI CHIẾU DỰ THẢO QCVN VỀ TRỤ SẠC, TRẠM SẠC XE ĐIỆN 
VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN LIÊN QUAN

I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỐI CHIẾU

Tài liệu này đối chiếu dự thảo QCVN XXX:2026/BCT về trụ sạc, trạm sạc xe điện với các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và văn bản quản lý có liên quan.

Các mức độ quan hệ được sử dụng trong bảng:

- Viện dẫn trực tiếp: dự thảo bắt buộc áp dụng điều, khoản hoặc toàn bộ một tài liệu cụ thể;

- Tiếp thu/tổng hợp: dự thảo chuyển hóa hoặc tổng hợp yêu cầu từ một hoặc nhiều tài liệu liên quan;

- Bổ sung của QCVN: yêu cầu riêng phục vụ điều kiện quản lý, khai thác tại Việt Nam;

- Liên quan/chưa viện dẫn: tài liệu có phạm vi kỹ thuật phù hợp nhưng chưa được nêu trong dự thảo;

- Pháp luật chuyên ngành: nghĩa vụ được thực hiện theo văn bản pháp luật hoặc QCVN chuyên ngành, không thay thế bằng QCVN này.

II. BẢNG TỔNG QUAN HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN ĐỐI CHIẾU

| STT | Nhóm nội dung | Điều khoản dự thảo | Tài liệu đối chiếu chính | Quan hệ với dự thảo | Đánh giá khái quát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm vi, điện áp, thuật ngữ và phân loại trụ sạc | 1.1; 1.5; 1.6 | TCVN 13078-1:2020; TCVN 13078-23:2020; TCVN 13078-25:2023 | Tiếp thu và bổ sung | Giới hạn 1.000 V AC/1.500 V DC phù hợp phạm vi TCVN 13078-1; cần ánh xạ rõ thuật ngữ “trụ sạc” với EV supply equipment và “trạm sạc” là hệ thống tại địa điểm. |
| 2 | An toàn sản phẩm trụ sạc | 2.1; 2.2 | TCVN 13078-1:2020, Điều 8 đến Điều 13 | Viện dẫn trực tiếp | Có khả năng truy vết rõ; là lõi kỹ thuật để thử nghiệm và chứng nhận hợp quy. |
| 3 | Tương thích điện từ | 2.3 | TCVN 13078-21-2:2020, Điều 5 và Điều 6; QCVN về thiết bị vô tuyến tương ứng | Viện dẫn trực tiếp và pháp luật chuyên ngành | Cần xác định rõ quy chuẩn vô tuyến áp dụng theo mô-đun thu phát; việc miễn thử lại chỉ giới hạn ở nội dung đã được đánh giá tương đương. |
| 4 | Truyền thông điều khiển sạc | 2.4; 2.5; 3.6 | TCVN 13078-1:2020, Điều 7; TCVN 13078-24:2022; bộ TCVN 14333:2025 | Trực tiếp đối với Điều 7; các tài liệu khác liên quan/chưa viện dẫn | Dự thảo mới quy định truyền thông an toàn cơ bản; chưa lựa chọn giao thức xe - trụ hoặc giao thức hệ thống quản lý. |
| 5 | Trụ sạc DC | 2.5 | TCVN 13078-23:2020; TCVN 13078-24:2022; TCVN 13078-25:2023 | Viện dẫn toàn bộ TCVN 13078-23; tài liệu khác liên quan | Cần xác định cấu hình và phạm vi sản phẩm DC để lập kế hoạch thử nghiệm, nhất là cấu hình tủ nguồn - trụ phân phối. |
| 6 | Đầu nối và cụm cáp | 2.2; 3.3 | TCVN 13078-1:2020; bộ TCVN 14296:2025; bộ TCVN 12671:2019/2025 | TCVN 13078-1 được viện dẫn; các bộ tiêu chuẩn chuyên biệt chưa viện dẫn | Nên xem xét bổ sung tài liệu chuyên biệt nếu QCVN chủ đích kiểm soát tính tương thích, độ bền đầu nối và cáp. |
| 7 | Hệ thống lắp đặt điện hạ áp của trạm | 3.3 đến 3.5 | TCVN 7447-7-722:2023; TCVN 13724-7:2023; QCVN 25:2025/BCT | Liên quan trực tiếp; dự thảo chưa viện dẫn hai TCVN | Đây là khoảng trống đáng chú ý vì hai TCVN điều chỉnh đúng nguồn cấp cho xe điện và cụm đóng cắt tại trạm. |
| 8 | An toàn điện, bảo vệ dòng dư và xung quá điện áp | 3.4; 3.5.3 | QCVN 25:2025/BCT; IEC 62423:2009; IEC 62955:2018; IEC 61643-01:2024 và IEC 61643-11:2025 | Viện dẫn chung; IEC 62423/62955 được nêu trực tiếp nhưng thiếu tại 1.4 | Cần bổ sung số hiệu, năm và tên; lựa chọn SPD phải gắn với đánh giá rủi ro sét và sơ đồ hệ thống, không mặc định mọi vị trí đều phải đồng thời lắp Type 1 và Type 2. |
| 9 | Đấu nối, chất lượng điện năng và điều độ | 3.5.1 đến 3.5.5 | QCVN 26:2025/BCT; pháp luật điện lực | Viện dẫn chung và bổ sung của QCVN | Cần tách yêu cầu tại PCC với yêu cầu nội bộ; thống nhất ngưỡng áp dụng quản lý phụ tải và quyền điều khiển của đơn vị điều độ. |
| 10 | Đo lường và tính cước | 3.5.4; 3.6.7; 3.6.9; 4.5.2 | Luật Đo lường; Thông tư 23/2013/TT-BKHCN được sửa đổi bởi Thông tư 03/2024/TT-BKHCN; pháp luật điện lực và người tiêu dùng | Pháp luật chuyên ngành và bổ sung của QCVN | Phải phân biệt công tơ giao nhận tại PCC với thiết bị đo lượng điện dùng tính tiền cho khách hàng. |
| 11 | Bố trí mặt bằng, giao thông, tiếp cận và thoát nước | 3.2 | QCVN 07:2023/BXD và sửa đổi; QCVN 10:2024/BXD; tiêu chuẩn thiết kế giao thông, bãi đỗ xe liên quan | Bổ sung của QCVN; nguồn cụ thể chưa được nêu | Các giá trị 3,5 m; 6 m; 2,5 m x 5,0 m; 2,3 m; 0,5 m; độ dốc 0,2% cần có nguồn, phạm vi áp dụng và phương án tương đương. |
| 12 | PCCC | 3.1; 3.2.11; 3.4; 4.4; 4.5 | QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023; QCVN 10:2025/BCA; TCVN 3890:2023; pháp luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ | Viện dẫn chung, áp dụng đồng thời | Dự thảo chưa nêu QCVN 10:2025/BCA. Cần áp dụng đúng phạm vi từng QCVN/TCVN và làm rõ phần trạm ngoài trời, công trình phụ trợ do dự thảo loại trừ trạm bên trong công trình. |
| 13 | Giám sát, dữ liệu, an toàn thông tin và thanh toán | 3.6; 4.7; 5.4 | Luật Giao dịch điện tử; Luật An toàn thông tin mạng; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; pháp luật thanh toán | Pháp luật chuyên ngành và yêu cầu bổ sung | Dự thảo chưa chỉ rõ thời hạn lưu, định dạng dữ liệu, phân loại dữ liệu hoặc tiêu chuẩn giao thức; cần tránh tạo nghĩa vụ cung cấp dữ liệu mở không xác định. |
| 14 | Đánh giá sự phù hợp trụ sạc | 4.1 đến 4.3 | ISO/IEC 17025:2017; ISO/IEC 17065:2012; Thông tư 14/2026/TT-BKHCN; Thông tư 27/2007/TT-BKHCN | Viện dẫn quản lý | Phù hợp mô hình quản lý sản phẩm; cần thống nhất cơ chế sử dụng kết quả nước ngoài, phiên bản tiêu chuẩn và trách nhiệm của tổ chức chứng nhận. |
| 15 | Thiết kế, nghiệm thu và vận hành trạm | 4.4 đến 4.7; Chương 5 | QCVN 25, QCVN 26, QCVN 06; TCVN 7447-7-722; pháp luật chuyên ngành | Tổng hợp và bổ sung | Trạm được quản lý qua thiết kế - đo kiểm - nghiệm thu - vận hành, không phải đối tượng chứng nhận hợp quy toàn trạm; cần xác định rõ chủ thể tự chịu trách nhiệm và cơ chế hậu kiểm. |

III. SO SÁNH CHI TIẾT THEO ĐIỀU, KHOẢN DỰ THẢO QCVN

| STT | Điều/khoản QCVN | Nội dung dự thảo | Tài liệu đối chiếu | Điều/phạm vi nguồn | Hình thức tiếp thu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 đến 1.1.3 | Điều chỉnh cả sản phẩm trụ sạc và hệ thống trạm; giới hạn điện áp đến 1.000 V AC hoặc 1.500 V DC. | TCVN 13078-1:2020; TCVN 13078-23:2020 | Phạm vi áp dụng của các tiêu chuẩn | Tiếp thu và mở rộng |
| 2 | 1.1.2 | Trạm tại khu vực công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ và khu vực tương tự. | Pháp luật xây dựng, giao thông, PCCC; QCVN 43:2012/BGTVT và Sửa đổi 1:2024 đối với trạm dừng nghỉ khi phù hợp | Phạm vi địa điểm | Bổ sung của QCVN |
| 3 | 1.1.4 | Loại trừ trạm bên trong công trình, sạc không dây, IC-CPD chế độ 2, sạc trên xe, thử nghiệm và lưới trước PCC. | TCVN 13510:2022 đối với IC-CPD; bộ IEC 61980 đối với sạc không dây; pháp luật xây dựng/PCCC | Phạm vi loại trừ | Tự xác định |
| 4 | 1.3.2 | Áp dụng đồng thời quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành; ưu tiên yêu cầu an toàn cao hơn hoặc pháp luật chuyên ngành. | Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; các QCVN chuyên ngành | Nguyên tắc áp dụng | Tổng hợp |
| 5 | 1.3.3; 3.3.5 | Không hạn chế bất hợp lý khả năng tương thích; trụ bảo đảm tương thích với phương tiện đường bộ chạy điện hợp pháp. | Bộ TCVN 14296:2025; TCVN 13078-24:2022; bộ TCVN 14333:2025 | Chuẩn đầu nối và giao tiếp xe - trụ | Nguyên tắc; chưa viện dẫn tiêu chí |
| 6 | Đoạn mở đầu 1.4; 6.2 | Tự động áp dụng phiên bản mới nhất của tài liệu viện dẫn. | Thông lệ viện dẫn tiêu chuẩn; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật | Quy tắc phiên bản | Tự xây dựng |
| 7 | 1.4 | Danh mục TCVN/QCVN/ISO và nhóm pháp luật. | TCVN 13078-1, 21-2, 23; QCVN 25, 26, 06; TCVN 3890; ISO/IEC 17025, 17065 | Danh mục viện dẫn | Viện dẫn |
| 8 | 1.5; 1.6 | Định nghĩa EV, PHEV, RESS, trụ AC/DC, trạm, PCC, RCD, RDC-DD; phân loại trụ. | TCVN 13078-1:2020; TCVN 13078-23:2020; IEC 62423; IEC 62955 | Thuật ngữ và phạm vi | Tham khảo, bổ sung |
| 9 | 2.1 | Kết cấu trụ cho phép truyền năng lượng an toàn, tin cậy, giảm rủi ro. | TCVN 13078-1:2020 | Yêu cầu chung | Tiếp thu |
| 10 | 2.2, dòng 1 | Bảo vệ chống điện giật. | TCVN 13078-1:2020 | Điều 8 | Viện dẫn trực tiếp |
| 11 | 2.2, dòng 2 | Giao diện điện dẫn. | TCVN 13078-1:2020; bộ TCVN 14296:2025 liên quan | Điều 9 TCVN 13078-1 | Viện dẫn trực tiếp |
| 12 | 2.2, dòng 3 | Bộ tiếp hợp. | TCVN 13078-1:2020 | Điều 10 | Viện dẫn trực tiếp |
| 13 | 2.2, dòng 4 | Cụm cáp. | TCVN 13078-1:2020; bộ TCVN 12671 | Điều 11 TCVN 13078-1 | Viện dẫn trực tiếp |
| 14 | 2.2, dòng 5 | Kết cấu và thử nghiệm kết cấu trụ sạc. | TCVN 13078-1:2020 | Điều 12 | Viện dẫn trực tiếp |
| 15 | 2.2, dòng 6 | Bảo vệ quá tải và ngắn mạch. | TCVN 13078-1:2020; QCVN 25:2025/BCT | Điều 13 TCVN 13078-1 | Viện dẫn trực tiếp |
| 16 | 2.3, dòng 1 | Yêu cầu phát xạ EMC. | TCVN 13078-21-2:2020 | Điều 6 | Viện dẫn trực tiếp |
| 17 | 2.3, dòng 2 | Yêu cầu miễn nhiễm EMC. | TCVN 13078-21-2:2020 | Điều 5 | Viện dẫn trực tiếp |
| 18 | 2.3, dòng 3; đoạn sau 4.1.3 | Trụ có thu phát sóng theo QCVN tần số; không lặp nội dung đã chứng nhận. | QCVN về thiết bị vô tuyến tương ứng | Theo mô-đun/tần số sử dụng | Pháp luật chuyên ngành |
| 19 | 2.4 | Truyền thông theo Điều 7 TCVN 13078-1. | TCVN 13078-1:2020; TCVN 13078-24:2022 liên quan với DC | Điều 7 TCVN 13078-1 | Viện dẫn trực tiếp |
| 20 | 2.5 | Trụ DC đáp ứng TCVN 13078-23. | TCVN 13078-23:2020; TCVN 13078-24:2022; TCVN 13078-25:2023 | Toàn bộ TCVN 13078-23 | Viện dẫn toàn bộ |
| 21 | 2.6 | Nhãn gồm nhà sản xuất, kiểu loại, điện áp/dòng vào-ra, công suất, IP, nhiệt độ, năm sản xuất. | Nghị định 43/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 111/2021/NĐ-CP; TCVN 13078-1 | Ghi nhãn và marking | Kết hợp |
| 22 | 2.7 | Giao diện và hướng dẫn bằng tiếng Việt; hướng dẫn lắp đặt, sử dụng. | TCVN 13078-1:2020 | Điều 16.1 và 16.2 | Viện dẫn và bổ sung |
| 23 | 3.1 | An toàn trạm trong toàn vòng đời; thiết kế đồng bộ điện, PCCC, giao thông, giám sát. | QCVN 25; QCVN 26; QCVN 06; TCVN 7447-7-722; TCVN 13724-7 | Tổng thể các tài liệu | Tổng hợp và bổ sung |
| 24 | 3.2.1 | Vị trí phù hợp đất, công năng, giao thông; không cản lối thoát nạn, chữa cháy. | QCVN xây dựng, quy hoạch, hạ tầng; QCVN 06 | Phạm vi bố trí | Pháp luật chuyên ngành và bổ sung |
| 25 | 3.2.2 | Làn đường một chiều rộng tối thiểu 3,5 m; hai làn tối thiểu 6 m. | QCVN 07:2023/BXD và tiêu chuẩn giao thông/bãi đỗ liên quan | Chưa nêu điều khoản nguồn | Bổ sung của QCVN |
| 26 | 3.2.3 đến 3.2.5 | Ô sạc 2,5 m x 5,0 m; cải tạo rộng 2,3 m; cách vật cản 0,5 m. | QCVN/TCVN về bãi đỗ, công trình giao thông; QCVN 10:2024/BXD khi có yêu cầu tiếp cận | Chưa nêu điều khoản nguồn | Bổ sung của QCVN |
| 27 | 3.2.6 | Trụ có thể đặt cạnh/giữa ô, vỉa hè, tường; duy trì bề rộng thông thủy và quản lý cáp. | QCVN 07:2023/BXD và sửa đổi; QCVN 10:2024/BXD | Quy định lối đi bộ/tiếp cận | Viện dẫn mở và bổ sung |
| 28 | 3.2.7 đến 3.2.10 | Nền chịu lực; biển/vạch; móng; thoát nước; độ dốc tối thiểu 0,2%. | Tiêu chuẩn kết cấu, nền đường, thoát nước; QCVN hạ tầng | Chưa nêu nguồn cụ thể | Bổ sung của QCVN |
| 29 | 3.2.11 | Trạm tại cửa hàng xăng dầu/khu vực nguy cơ cháy nổ phải đồng thời theo quy định chuyên ngành. | QCVN 01:2020/BCT và quy định hiện hành về cửa hàng xăng dầu khi thuộc phạm vi; QCVN 06; pháp luật PCCC | Phạm vi chuyên ngành | Áp dụng đồng thời |
| 30 | 3.3 | Lắp trụ theo thiết kế/hướng dẫn; bảo vệ; vị trí; IP; nhãn; quản lý cáp; móng và cấu hình tách rời. | TCVN 13078; TCVN 7447-7-722; TCVN 13724-7; hướng dẫn nhà sản xuất | Yêu cầu tích hợp | Tổng hợp và bổ sung |
| 31 | 3.4.1 đến 3.4.4 | Ngắt điện khẩn cấp dễ tiếp cận, tránh tác động ngoài ý muốn; kiểm tra trước vận hành và định kỳ. | QCVN 25; TCVN 7447-7-722; tiêu chuẩn lắp đặt điện | Chức năng cô lập và an toàn | Cụ thể hóa |
| 32 | 3.4.5 | Nối đất, liên kết đẳng thế, vỏ và kết cấu dẫn điện được kiểm tra/nghiệm thu. | QCVN 25; TCVN 7447 series | Bảo vệ chống điện giật | Viện dẫn chung |
| 33 | 3.4.6 đến 3.4.8 | Thẩm duyệt/nghiệm thu PCCC, phương tiện chữa cháy, nội quy, biển và liên hệ khẩn cấp. | QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023; QCVN 10:2025/BCA; TCVN 3890:2023; Luật 55/2024/QH15 | Pháp luật, quy chuẩn và tiêu chuẩn PCCC | Viện dẫn chung và bổ sung |
| 34 | 3.4.9; 4.5.1 | Kiểm tra nối đất, bảo vệ, ngắt khẩn, cơ khí, nhãn, chiếu sáng, camera/điện nhẹ trước vận hành. | QCVN 25; QCVN 06; TCVN 7447-6 và 7447-7-722 có liên quan | Kiểm tra xác nhận lắp đặt | Bổ sung của QCVN |
| 35 | 3.5.1 | Hệ thống cấp điện theo QCVN 25/26; tính phụ tải; tủ IP54 ngoài trời, IP31 có mái che; bảo vệ cáp. | QCVN 25; QCVN 26; TCVN 7447-7-722; TCVN 13724-7 | Viện dẫn chung và định lượng | Tổng hợp |
| 36 | 3.5.2 | Đấu nối hạ/trung áp; PCC cô lập; hồ sơ thỏa thuận, nghiệm thu và chấp thuận đóng điện. | Luật Điện lực 61/2024/QH15; QCVN 26; quy định đấu nối | Điểm đấu nối và vận hành lưới | Pháp luật chuyên ngành |
| 37 | 3.5.3, dòng 1 đến 3 | Hạn chế sóng hài, PF tối thiểu 0,9, flicker và mất cân bằng tại PCC. | QCVN 26:2025/BCT; bộ IEC/TCVN 61000 liên quan | Chất lượng điện tại PCC | Viện dẫn và bổ sung |
| 38 | 3.5.3, dòng RCD | RCD Type B; hoặc RCD phù hợp khi trụ có RDC-DD 6 mA. | IEC 62423:2009; IEC 62955:2018; TCVN 7447-7-722:2023 | Loại RCD và RDC-DD | Viện dẫn trực tiếp nhưng thiếu tại 1.4 |
| 39 | 3.5.3, dòng bảo vệ | Bảo vệ quá dòng/ngắn mạch có tính chọn lọc; sự cố một trụ không làm ngắt toàn trạm. | QCVN 25; TCVN 7447 series; tài liệu thiết bị bảo vệ | Phối hợp bảo vệ | Cụ thể hóa |
| 40 | 3.5.3, dòng SPD | Bắt buộc SPD Type 1 và Type 2. | IEC 61643-01:2024; IEC 61643-11:2025; tiêu chuẩn chống sét và đánh giá rủi ro | Lựa chọn/thử SPD | Bổ sung; chưa nêu nguồn |
| 41 | 3.5.3 dòng cuối; 3.5.5 | ALM bắt buộc từ 160 kVA nhưng đồng thời mọi trạm phải tích hợp ALM. | QCVN 26; cơ chế DR/điều độ; tiêu chuẩn quản lý năng lượng | Ngưỡng quản lý phụ tải | Bổ sung của QCVN |
| 42 | 3.5.4, dòng 1 đến 3 | Công tơ điện tử thông minh tại điểm giao nhận; TOU, cực đại và truyền dữ liệu điện lực. | QCVN 26; Luật Đo lường; pháp luật đo đếm điện lực | Đo giao nhận | Pháp luật chuyên ngành và bổ sung |
| 43 | 3.5.4 dòng 4; 3.6.9; 4.5.2 | Trụ tính tiền hiển thị kWh, đơn giá, phí, thời gian, tổng tiền; dữ liệu truy xuất; thiết bị đo được quản lý trước kinh doanh. | Luật Đo lường; TT 23/2013 và TT 03/2024; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng | Đo lượng điện cho giao dịch | Pháp luật chuyên ngành và bổ sung |
| 44 | 3.5.5 | Nhận lệnh điều độ, DR, giảm/tách tải, khôi phục hệ thống. | Luật Điện lực; QCVN 26; quy định điều độ và DR | Điều độ hệ thống điện | Áp dụng theo phân cấp |
| 45 | 3.6.1 đến 3.6.4 | Hiệu quả năng lượng; kiến trúc giám sát; dữ liệu trụ/cấp điện; điều khiển từ xa và dự phòng. | Tiêu chuẩn tự động hóa, an toàn chức năng, quản lý năng lượng; TCVN 14333 chỉ liên quan xe - lưới | Chưa nêu tiêu chuẩn cụ thể | Bổ sung của QCVN |
| 46 | 3.6.5; 3.4.9; 5.4.1 | Camera được diễn đạt lần lượt “phải xem xét”, “nếu có” và “phải duy trì”. | Pháp luật an ninh, dữ liệu cá nhân; tiêu chuẩn giám sát | Không thống nhất | Bổ sung của QCVN |
| 47 | 3.6.6 | Ethernet/CAN/RS-485; dự phòng kết nối; giao thức mở rộng, không khóa kín. | Tiêu chuẩn truyền thông công nghiệp; giao thức quản lý trạm; bộ TCVN 14333 | Chưa viện dẫn giao thức cụ thể | Bổ sung của QCVN |
| 48 | 3.6.7; 4.7 | Đồng bộ thời gian, sao lưu, chống sửa đổi, tài khoản, phân quyền, nhật ký; cung cấp dữ liệu quản lý nhà nước. | Luật 20/2023/QH15; Luật 91/2025/QH15; Luật An toàn thông tin mạng; Luật An ninh mạng | Pháp luật dữ liệu và ATTT | Tổng hợp |
| 49 | 3.6.8 | Tích hợp điện mặt trời/BESS, chống phát ngược, phối hợp bảo vệ, vận hành mất lưới. | QCVN 26; TCVN 7447-7-712; quy định đấu nối nguồn phân tán và lưu trữ | Áp dụng đồng thời | Bổ sung của QCVN |
| 50 | 4.1 | Trụ trong nước/nhập khẩu phải chứng nhận, công bố và gắn dấu hợp quy trước lưu thông. | Luật TC&QCKT; NĐ 22/2026/NĐ-CP; TT 14/2026/TT-BKHCN | Quản lý sản phẩm | Viện dẫn quản lý |
| 51 | 4.1.4 | Phương thức 1, 5 hoặc 7. | Thông tư 14/2026/TT-BKHCN | Phương thức đánh giá sự phù hợp | Viện dẫn trực tiếp |
| 52 | 4.2; 4.3 | Thử tại tổ chức chỉ định/thừa nhận; dùng kết quả nước ngoài theo ISO/IEC 17025, 17065 và cơ chế công nhận quốc tế. | ISO/IEC 17025:2017; ISO/IEC 17065:2012; TT 27/2007/TT-BKHCN | Năng lực và thừa nhận | Viện dẫn quản lý |
| 53 | 4.4; 4.5 | Hồ sơ thiết kế/lắp đặt/nghiệm thu; chỉ vận hành sau đo kiểm và đủ điều kiện chuyên ngành. | QCVN 25, 26, 06; TCVN 7447-7-722; pháp luật xây dựng/PCCC/đo lường | Quản lý hệ thống trạm | Tổng hợp |
| 54 | 4.6; 4.7 | Quy trình vận hành, bảo trì, dừng khi mất an toàn; lưu dữ liệu/sự cố; công khai thông tin. | Pháp luật điện lực, PCCC, đo lường, người tiêu dùng, dữ liệu | Quản lý vận hành | Tổng hợp và bổ sung |
| 55 | Chương 5; 6.1 | Phân trách nhiệm nhà sản xuất, chủ đầu tư, nhà thầu, vận hành, điện lực, đánh giá sự phù hợp và quản lý nhà nước. | Luật TC&QCKT; pháp luật chuyên ngành | Trách nhiệm | Tự xây dựng trên cơ sở chức năng |
| 56 | Thông tư, Điều 3 | Chuyển tiếp 12 tháng với trụ; rà soát trạm 6 tháng và khắc phục 24 tháng; hồ sơ cũ được xem xét. | NĐ 22/2026; hồ sơ kỹ thuật theo TCVN/IEC | Chuyển tiếp | Bổ sung của Thông tư |

IV. TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHỦ YẾU

| STT | Tài liệu | Phạm vi kỹ thuật chính | Vị trí trong dự thảo | Tình trạng sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TCVN 13078-1:2020, tương đương IEC 61851-1:2017 | Yêu cầu chung đối với hệ thống sạc điện có dây | 1.4.1; 2.2; 2.4; 2.7 | Viện dẫn quy phạm cốt lõi |
| 2 | TCVN 13078-21-2:2020, tương đương IEC 61851-21-2:2018 | EMC của hệ thống sạc không lắp trên xe | 1.4.1; 2.3 | Viện dẫn quy phạm cốt lõi |
| 3 | TCVN 13078-23:2020, tương đương IEC 61851-23:2014 | Trạm/thiết bị sạc DC ngoài xe | 1.4.1; 2.5 | Viện dẫn toàn bộ |
| 4 | TCVN 13078-24:2022, tương đương IEC 61851-24:2014 | Truyền thông số xe - trạm để điều khiển sạc DC | Chưa nêu | Liên quan trực tiếp |
| 5 | TCVN 13078-25:2023, tương đương IEC 61851-25:2020 | Thiết bị cấp DC có bảo vệ bằng phân cách điện | Chưa nêu | Liên quan với cấu hình cụ thể |
| 6 | TCVN 7447-7-722:2023, tương đương IEC 60364-7-722:2018 | Lắp đặt điện hạ áp cấp cho xe điện | Chưa nêu; liên quan Chương 3 | Khoảng trống viện dẫn |
| 7 | TCVN 13724-7:2023, tương đương IEC 61439-7:2022 | Cụm đóng cắt/điều khiển hạ áp cho trạm sạc | Chưa nêu; liên quan 3.5.1 | Khoảng trống viện dẫn |
| 8 | Bộ TCVN 14296:2025, tương đương bộ IEC 62196 | Phích, ổ cắm, phích nối, ổ nối vào xe; tính tương thích kích thước | Chưa nêu | Liên quan/chưa viện dẫn |
| 9 | Bộ TCVN 12671:2019/2025, tương đương bộ IEC 62893 | Cáp sạc AC/DC và phương pháp thử | Chưa nêu | Liên quan/chưa viện dẫn |
| 10 | Bộ TCVN 14333:2025, tương đương bộ ISO 15118 | Giao diện truyền thông xe - lưới | Chưa nêu | Liên quan với sạc thông minh/V2G |
| 11 | TCVN 13510:2022, tương đương IEC 62752 | IC-CPD sạc chế độ 2 | Loại trừ tại 1.1.4 | Ngoài phạm vi |
| 12 | QCVN 25:2025/BCT | An toàn điện | 1.4.2; 3.5.1 và các điều liên quan | Viện dẫn chung |
| 13 | QCVN 26:2025/BCT | Kỹ thuật điện - Hệ thống lưới điện | 1.4.2; 3.5 | Viện dẫn chung |
| 14 | QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 | An toàn cháy cho nhà và công trình | 1.4.3; 3.4.6 | Viện dẫn chung |
| 15 | QCVN 10:2025/BCA | Trang bị, bố trí phương tiện PCCC và CNCH cho nhà và công trình | Chưa nêu; liên quan 1.4.3 và 3.4.6 | Quy chuẩn bắt buộc liên quan bị bỏ sót |
| 16 | TCVN 3890:2023 | Trang bị, bố trí phương tiện PCCC cho nhà và công trình | 1.4.3; 3.4.6 | Viện dẫn chung |
| 17 | IEC 62423:2009 | RCD Type F/Type B | 3.5.3 | Viện dẫn trực tiếp nhưng thiếu tại 1.4 |
| 18 | IEC 62955:2018 | RDC-DD cho sạc chế độ 3 | 3.5.3 | Viện dẫn trực tiếp nhưng thiếu tại 1.4 |
| 19 | IEC 61643-01:2024 và IEC 61643-11:2025 | Yêu cầu chung và thử nghiệm SPD hạ áp AC | Chưa nêu; liên quan 3.5.3 | Liên quan/chưa viện dẫn |
| 20 | ISO/IEC 17025:2017 | Năng lực phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn | 1.4.4; 4.3 | Viện dẫn quản lý |
| 21 | ISO/IEC 17065:2012 | Năng lực tổ chức chứng nhận sản phẩm/quá trình/dịch vụ | 1.4.4; 4.3 | Viện dẫn quản lý |